Учреждение образования «Марьиногорский государственный ордена

«Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по учебной работе

__________ А.А.Смоляк

_______________ 202__

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Методические указания

по изучению учебного предмета и выполнению контрольной работы для учащихся -заочников для средних специальных учебных заведений по специальности 5-040812-04 «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве»

Разработал преподаватель :                     Финевич В.К.

п.МАРЬИНО           2024г.

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой комиссии                                                                 электротехнических  предметов

Протокол от __________ 202__ № ___

Председатель цикловой комиссии   _____________   А.В.Сирош

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный  предмет «Основы электропривода» предусматривает изучение      физических основ преобразования электрической энергии 
в механическую и наоборот – механической в электрическую, а также  использования ее в технологических процессах сельскохозяйственного производства;      принципа действия и рационального применения электроприборов, принципов управления и автоматизации, правил эксплуатации и безопасного обслуживания; навыков по современным методам расчета и проектирования электроприводов для сельскохозяйственного производства.

В процессе преподавания учебного предмета «Основы электропривода» необходимо учитывать межпредметные связи программного учебного материала с такими учебными предметами примерного учебного плана по специальности, как «Электрические машины», «Теоретические основы электротехники», «Электрические измерения», «Электроснабжение сельскохозяйственного производства», «Основы автоматики», «Основы электроники и микропроцессорной техники».

Для закрепления теоретического материала и формирования у учащихся необходимых умений настоящей программой предусмотрено проведение лабораторных и практических занятий.

В результате изучения учебного предмета «Основы электропривода» учащиеся должны:

знать: основные направления развития и пути совершенствования электроприводов; значение автоматизированного электропривода в современном производстве; классификацию электроприводов; принципы управления электроприводами; функциональную и кинематическую схемы механической части электропривода; принципиальные схемы электроприводов; основные способы регулирования электропривода; основы теории, методы расчета и выбора электропривода; средства управления и защиты;

уметь: анализировать процессы, происходящие в электроприводе при различных режимах работы; рассчитывать и исследовать электромеханические и механические характеристики электродвигателей; разрабатывать схемы управления электроприводами; производить выбор и проверку электродвигателей по перегрузочной способности, пусковым условиям и нагреву; производить расчеты и выбор коммутационной и защитной аппаратуры; производить расчеты и выбор электропроводок и распределительных устройств.

ПРИМЕРНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Раздел, тема | Количество учебных часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |
|  |  | на лабора-торные занятия | на практи- ческие занятия |
| Введение | 2 |  |  |
| Раздел I. Механические характеристики электроприводов | 16 | 2 | 2 |
| 1.1. Механические характеристики рабочих машин и электродвигателей | 4 |  |  |
| 1.2. Основы динамики и переходные процессы в электроприводах | 2 |  |  |
| 1.3. Тормозные режимы. Регулирование угловой скорости электроприводов | 4 |  |  |
| Лабораторная работа №1. Исследование схемы динамического торможения асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором |  | 2 |  |
| 1.4. Определение мощности и выбор электродвигателей для электропривода | 6 |  |  |
| Практическая работа №1 Расчет мощности и выбор электродвигателя для различных режимов работы |  |  | 2 |
| Раздел II. Аппаратура управления и защиты | 32 | 16 | 6 |
| 2.1. Коммутационная аппаратура | 10 |  |  |
| Практическая работа №2. Выбор аппаратуры управления |  |  | 2 |
| Лабораторная работа №2. Исследование устройства и работы аппаратуры управления |  | 2 |  |
| Лабораторная работа №3 Испытание магнитного пускателя и промежуточного реле |  | 2 |  |
| 2.2. Аппаратура защиты электродвигателей | 12 | 6 |  |
| Практическая работа №3. Выбор аппаратуры защиты |  |  | 2 |
| Лабораторная работа №4 Исследование устройства и работы аппаратуры защиты |  | 2 |  |
| Лабораторная работа №5*) Испытание защитной аппаратуры |  | 2 |  |
| Лабораторная работа №6*) Сборка и испытание схем запуска асинхронного электродвигателя с КЗР |  | 2 |  |
| 2.3. Управление электроприводами | 10 |  |  |
| Практическая работа №4. Изучение типовых схем управления электроприводами |  |  | 2 |
| Лабораторная работа №7. Сборка и испытание схем пуска электродвигателей в функции пути |  | 2 |  |
| Лабораторная работа №8*) Сборка и испытание схем пуска электродвигателей в функции времени |  | 2 |  |
| Лабораторная работа №9 Сборка, наладка и испытание схем управления с бесконтактной аппаратурой |  | 2 |  |
| Раздел III. Внутренние электрические сети | 10 |  | 4 |
| 3.1. Внутренние силовые электрические сети | 2 |  |  |
| 3.2. Распределительные устройства | 4 |  |  |
| Практическая работа №5. Расчет силовых электропроводок и выбор проводов и кабелей |  |  | 2 |
| 3.3. Определение максимальной мощности на вводе | 4 |  |  |
| Практическая работа №6. Расчет электрических нагрузок на вводе |  |  | 2 |
| Курсовое проектирование | 20 |  |  |
| Итого: | 80 | 18 | 12 |

При изучении программного материала  по учебному предмету «Основы электропривода» необходимо вести конспект.

С целью приобретения практических навыков по расчету  и выбору электродвигателей, аппаратуры управления и защиты электроприводами, расчету внутренних силовых сетей в составлении типовых схем управления электроприводами предусмотрены практические и лабораторные работы, которые выполняются самостоятельно после изучения теоретического материала. Выполнение практических и лабораторных работ описывается в конспекте. Содержания работ выдаются преподавателем во время установочных занятий по предмету.

Лабораторные работы, помеченные *) выполняются во время экзаменационно-лабораторной сессии в колледже.

При изучении учебного  материала особое внимание необходимо уделить правильному  и экономически обоснованному выбору электродвигателей для привода производственного технологического оборудования, аппаратуре  управления и защиты электропривода, расчету внутренних электрических сетей и принципиальным электрическим схемам управления электроприводами.

По учебному предмету «Основы электропривода» выполняется одна контрольная работа и курсовой проект.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

| Работа зачтена | Контрольная работа выполнена в соответствии с вариантом, в полном объеме, с учетом требований ГОСТ 2.105-95, 2.106-96 «Общие требования к текстовым документам» и методических рекомендаций по выполнению контрольных работ. Допущены неумышленные (случайные) и несистематические отступления от ГОСТ 2.105-95, 2.106-96. Допущены одиночные исправления в тексте контрольной работы. Допущены одиночные грамматические ошибки. Допущены одиночные математические ошибки, несущественно влияющие на конечный результат. При повторной сдаче контрольной работы проделана работа над ошибками, устранены недостатки, указанные в рецензии. Положительный результат собеседования при устной сдаче контрольной работы в период экзаменационной сессии, для выяснения возникших вопросов при рецензировании. |
| --- | --- |
| Работа не зачтена | Контрольная работа выполнена не по варианту: не в соответствии с номером шифра, одна или более задач выполнены не по варианту. Контрольная работа выполнена не в полном объеме: отсутствует решение одной или более задач, отсутствует ответ на поставленный вопрос. Контрольная работа выполнена небрежно: грязно, с множеством подтираний, зачеркиваний и исправлений, неразборчивым подчерком, чернилами разного цвета или отличающимися от черного и синего. Не раскрыто основное содержание вопросов задания или имеются грубые ошибки в освещении вопроса, решении задач, выполнении графической части задания. Контрольная работа выполнена несамостоятельно: применены усложненные, посторонние методы расчета, не рассматриваемые при изучении данной дисциплины в сессионный период, в том числе, на консультациях и дополнительных занятиях, в методических рекомендациях по самостоятельному изучению отдельных тем. Текст контрольной роботы отксерокопирован. |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

| Цель обучения | Содержание темы | Результат | Задание для самостоя- тельной работы |
| --- | --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ |  |  |  |
| Ознакомить с целями и задачами учебного предмета «Основы электропривода», связью с иными учебными предметами, значением в формировании профес-сиональных компетенций техника – электрика. Сформировать знания об истории развития электрификации сельс-кого хозяйства. Сформировать знания о перспективах развития электрификации и авто-матизации сельскохозяйственного производства. Сформировать понятие об экономических показателях электри-фикации | Цели и задачи учебного предмета «Основы электропривода», связь с иными учебными предметами, значение в формировании профессиональных компе-тенций техника электрика. Краткая история раз-вития электрификации сель-ского хозяйства. Перспективы развития электрификации и автома-тизации сельскохозяйст-венного производства в свете последних поста-новлений правительства. Экономические показатели электрификации, экономи-ческое и социальное значение электропривода в сельскохозяйственном производстве | Называет цели и задачи учебного предмета «Основы электропривода», высказывает общее суждение о связи с иными учебными предметами, значении в формировании про-фессиональных компетенций техника – электрика. Излагает знания об истории развития электрификации сельского хозяйства. Излагает знания о перспективах развития электрификации и ав-томатизации сель-скохозяйственного производства. Излагает понятие об экономических показателях электри-фикации | [ 4 ], с.76-77 с.380-386 |
| Раздел I. МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ |  |  |  |
| Тема 1.1. Механические характеристики рабочих машин и электродвигателей |  |  |  |
| Сформировать представление об электроприводе и его основных частях. Сформировать представление об основных этапах и направлениях развития электропривода. Сформировать знания о построении и анализе механических характеристик рабочих машин и электродвигателей | Электропривод и его основные части. Основные этапы и направления развития электроприводов. Механические характе-ристики рабочих машин и электродвигателей Естественные и искуственные характе-ристики. | Объясняет, что такое электропривод и перечисляет его основные части. Описывает основные этапы и направления развития электропри-водов. Объясняет, как строить механические характеристики раз-личных рабочих машин и электродвигателей, находить рабочую точку электропривода и анализировать его режимы работы | [ 1 ], с.5-13 [ 3 ], с.32-50 [ 4], с.76-82 |

| Тема 1.2. Основы динамики и переходные процессы в электроприводах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сформировать знания о потерях энергии в электроприводах в установившемся режиме. Сформировать знания о потерях энергии в электроприводах в переходных режимах. Сформировать понятие о коэффициенте мощности и способах его повышения. Сформировать знания о способах экономии электроэнергии при работе электроприводов | Определение потерь энергии в установившемся режиме. Определение потерь энергии в переходных режимах. Коэффициент мощности и способы его повышения. Пути экономии электро-энергии при работе электро-приводов Управление движения электропривода. Приведение моментов сопротивления к валу электродвигателя и опре-деление приведенного момента инерции. Динамические режимы при пуске и торможении. | Излагает сведения о потерях энергии в электроприводах в уста новившемся режиме. Излагает сведения о потерях энергии в электроприводах в переходных режимах. Раскрывает понятие коэффициента мощности и способах его повышения. Объясняет способы экономии электроэнер-гии при работе электроприводов | [ 1], с.36-78 [ 3 ], с.78-84 [ 4 ], с.115-122 |
| Тема 1.3. Тормозные режимы. Регулирование угловой скорости электроприводов |  |  |  |
| Сформировать знания о способах электрического торможения электродвигателей. Сформировать знания о способах регулирования частоты вращения электродвигателей. | Тормозные режимы работы электродвигателей. Регулирование частоты вращения электродвига-телей. Основные показатели регулирования угловой скорости электроприводов. | Объясняет способы электрического торможения электродвигателей. Объясняет способы регулирования частоты вращения электродвигателей. | [ 1], с.36-78; с.111-124 [ 3 ], с.56-68 [ 4 ], с.95-107 |
| Лабораторная работа № 1 |  |  |  |
| Сформировать умения исследовать схемы динамического торможения асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором | Исследование схем динамического торможения асинхронным электро-двигателем с короткозам-кнутым ротором | Исследует схемы динамического тормо-жения асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором | [ 2 ], с.176-183 [ 4 ], с.122 |

| Тема 1.4. Определение мощности и выбор электродвигателей для электропривода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сформировать понятие об экономи-ческом значении правильного выбора электродвигателей по мощности. Сформировать знания о классах изоляции. Сформировать знания о режимах работы электродвигателей. Сформировать знания определения мощности в различных режимах работы электродвига-телей. Сформировать знания о выборе электродви-гателей по основным параметрам. | Экономическое значение правильного выбора электродвигателей по мощности. Классы изоляции. Уравнение теплового баланса..Нагрев и охлаж-дение электродвигателей. Классификация режимов работы электродвигателей. Определение мощности в продолжительном, кратковременном, повторно - кратковременном режимах работы. Выбор электродвигателей по номинальной частоте вращения, типу и исполнению. | Излагает сведения об экономическом значе-нии правильного выбора электродви-гателей по мощности. Излагает знания о классах изоляции. Описывает основные режимы работы электродвигателей. Объясняет методику определения мощности электродвигателей, работающих в различных режимах работы. Излагает знания о выборе электродвига-телей по основным параметрам. | [ 1], с.36-78 [ 4 ], с.62-76 4 ], с.124-139 |
| Практическая работа № 1 |  |  |  |
| Сформировать умение расчета мощности и выбора электродвигате-лей для различных режимов работы | Расчет мощности и выбор электродвигателя для раз-личных режимов работы | Использует методику расчета мощности и выбирает электродвига-тели для различных режимов работы | [ 2 ], с.4-22 [ 3 ], с.76-78 |
| Раздел II. АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ |  |  |  |
| Тема 2.1. Коммутационная аппаратура |  |  |  |
| формировать пред-ставление о назначеии и классификации аппа-ратуры. Сформировать знания об устройстве, прин-ципе действия и методике выбора ком-мутационной аппара-туры ручного и дистанционного управ-ления. | Назначение и классифи-кация аппаратуры. Коммутационная аппара-тура ручного управления: рубильники, переключате-ли, пакетные выключатели. Характеристика и выбор электромеханических ком-муникационных аппаратов: электромагнитных пуска-телей, контакторов, электромагнитных реле, реле времени | Объясняет назначе-ние и классификацию аппаратуры. Объясняет устройс-тво, принцип дейст-вия и методику выбора коммутацион-ную аппаратуры руч-ного и дистанцион-ного управления | [ 1], с.91-92 [ 3 ], с.84-102 [ 4 ], с.140-146 |
| Практическая работа № 2 |  |  |  |
| Сформировать уме-ние выбирать коммутационную аппаратуру управления | Выбор аппаратуры управления | Использует методи-ку выбора коммутационной аппаратуры управления | [ 2 ], с.22-33 [3 ], с.119-120 |
| Лабораторная работа № 2 |  |  |  |
| Сформировать умения исследовать работу аппаратуры управления | Исследование устройства и работы аппаратуры управления | Исследует работу аппаратуры управления | [ 2 ], с.153-163 [ 5 ], с.9-16 |
| Лабораторная работа № 3 |  |  |  |
| Сформировать умения испытания магнитного пускателя и промежуточного реле | Испытание магнитного пускателя и промежу-точного реле | Испытывает работу магнитного пускателя и промежуточное реле, анализирует полученные результаты | [ 3 ], с.120 [ 4 ], с.166-167 |

| Тема 2.2. Аппаратура защиты электродвигателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сформировать представление о назначении аппаратуры защиты электродвигателей, устройстве, принципе действия и методике выбора. | Характеристика и выбор аппаратуры защиты: плавких предохранителей, автоматических выключателей, тепловых реле, защитно-отключающих устройств | Объясняет устройство, принцип действия и методику выбора аппаратуры защиты | [ 1], с.94-107 [3, с.102-115 [ 4 ], с.159-165 |
| Практическая работа № 3 |  |  |  |
| Сформировать умение выбирать аппаратуру защиты | Выбор аппаратуры защиты | Использует методику выбора аппаратуры защиты | [ 2 ], с.22-33 [ 3 ], с.120 [ 5 ], с.3-34 |
| Лабораторная работа № 4 |  |  |  |
| Сформировать умения исследования работы аппаратуры защиты | Исследование устройства и работы аппаратуры защиты | Выполняет исследования работы аппаратуры защиты | [ 2 ], с.145-153 [ 3 ], с.120 [ 4 ], с.167 [ 5 ], с.34-37 |
| Лабораторная работа № 5 |  |  |  |
| Сформировать умения испытывать защитную аппаратуру | Испытание защитной аппаратуры | Выполняет испытание защитной аппаратуры | [ 5 ], с.37-46 |
| Лабораторная работа № 6 |  |  |  |
| Сформировать умения сборки и испытания схем запуска асинхронного электродвигателя с КЗР | ## Сборка и испытание схем запуска асинхронного электродвигателя с КЗР | Выполняет сборку и испытание схем запуска асинхронного электродвигателя с КЗР | [ 3 ], с.121 |

| Тема 2.3. Управление электроприводами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сформировать понятие о типах систем управления электроприводами. Сформировать знания о классификации электрических схем управления и условном обозначении элементов схемах. Сформировать понятие об особенностях работы схем управления в различных функциях. Сформировать знания о блокировках в схемах управления. Сформировать знания о схемах пуска асинхронных электродвигателей. | Типы систем управления электроприводами, используемых в сельскохозяйственном производстве. Классификация электрических схем управления и условные обозначения элементов. Особенности работы схем управления в функции тока, частоты вращения, времени, пути. Блокировки в схемах управления. Схемы пуска асинхронных электродвигателей. | Объясняет типы систем управления электроприводами. Излагает сведения о классификации электрических схем управления и условных обозначениях элементов в схемах. Излагает сведения об особенностях работы схем управления в различных функциях. Объясняет значение блокировок в схемах управления. Описывает принцип работы схем пуска асинхронных электродвигателей. | [ 3 ], с.115-119 [ 4 ], с.168-188 |
| Практическая работа № 4 |  |  |  |
| Сформировать умения изучать типовые схем управления электроприводами. | Изучение типовых схем управления электроприводами | Изучает типовые схемы управления электропроводами | [ 5 ], с.??? [4 ], с.194 |
| Лабораторная работа № 7 |  |  |  |
| Сформировать умения сборки и испытания схем пуска электродвигателей в функции пути | Сборка и испытание схем пуска электродвигателей в функции пути | Выполняет сборку и испытание схемы пуска электродвигателей в функции пути | [ 3 ], с.121 [ 4 ], с.194 |
| Лабораторная работа № 8 |  |  |  |
| Сформировать умения сборки и испытания схем пуска электродвигателей в функции времени | Сборка и испытание схем пуска электродвигателей в функции времени | Выполняет сборку и испытание схемы пуска электродвигателей в функции времени | [ 2 ], с.163-170 |

| Лабораторная работа № 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сформировать умения сборки, наладки и испытания схем управления с бесконтактной аппаратурой | Сборка, наладка и испытание схем управления с бесконтактной аппаратурой | Выполняет сборку, наладку и испытание схем управления с бесконтактной аппаратурой | [2 ], с.183-197 |
| Раздел III. Внутренние электрические сети |  |  |  |
| Тема 3.1. Внутренние силовые электрические сети |  |  |  |
| Сформировать понятие об электропроводках. Сформировать знания о силовых электропроводках и способах их выполнения. Сформировать знания о проектировании и порядке расчета силовых сетей, выборе проводов и кабелей. | Общие сведения и классификация электропроводок. Силовые электропроводки, способы их выполнения. Выбор проводов и кабелей для силовой сети. | Излагает общие сведения об электропроводках. Излагает знания о силовых электропроводках и способах их выполнения. Объясняет методику проектирования и порядок расчета силовых сетей, выбор проводов и кабелей. | [ 1], с.256-263 [ 3], с.22-23 |
| Тема 3.2. Распределительные устройства |  |  |  |
| Сформировать знания о распределительных устройствах для силовых сетей. Сформировать знания о принципах составления принципиальной схемы силовой сети. | Выбор распределительных устройств и схемы питания силовой сети. Составление принципи-альной схемы силовой сети. | Излагает понятие о силовых распре-делительных уст-ройствах. Объясняет прин-цип составления принципиальной схемы силовой сети. | [ 1], с.266-281 [ 3 ], с.22-31 |
| Практическая работа № 5 |  |  |  |
| Сформировать умения расчета силовых электропроводок и выбора проводов и кабелей | Расчет силовых электропроводок и выбор проводов и кабелей. | Выполняет расчет силовых электропроводок и выбор проводов и кабелей. | [ 4], с.31-32 |

| Тема 3.3. Определение максимальной мощности на вводе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сформировать знания о методах расчета нагрузки на вводе в здание, определении сечений проводов и кабелей | Методы расчета нагрузки на вводе в здание. Определение сечений проводов и кабелей на вводе в здание | Излагает последовательность расчета нагрузки на вводе в здание различными методами. | [ 3 ], с.31 |
| Практическая работа № 6 |  |  |  |
| Сформировать умения расчета электрических нагрузок на вводе | Расчет электрических нагрузок на вводе | Выполняет расчет электрических нагрузок на вводе | [ 3 ], с.31 |

- Методические рекомендации

по изучению учебного предмета

- Тема 1.1 Механические характеристики.  рабочих машин  и электродвигателей.

Учебный материал темы базируется на дисциплине «Электрические машины». Повторите принцип действия, устройство и основные характеристики электродвигателей постоянного и переменного тока.

Электроприводом называется электромеханическая система, состоящая из электродвигательного, преобразовательного, передаточного и управляющего устройств и предназначенная для приведение в движение рабочих органов машин и управления этим движением (по ГОСТ 16593-79).

Электропривод состоит из четырёх элементов: преобразовательного устройства, электродвигателя, передаточного устройства и аппаратуры управления и защиты.

Преобразовательное устройство изменяет параметры электрической сети (ток, частоту, напряжение), чтобы они соответствовали условиям питания электродвигателя. В практике используют полупроводниковые преобразователи частоты и тока, электромашинные преобразователи частоты и напряжения, магнитные усилители. В электродвигательном устройстве происходит преобразование электрической энергии в механическую, которая через передаточное устройство направляется к рабочим органам производственной машины. Эффективность системы «электродвигатель – производственная машина»

зависит от соответствия механических свойств электродвигателя свойствам машины. Чтобы установить это соответствие, надо знать механические характеристики электродвигателей и машин.

Механические  характеристики машин представляют собой зависимость момента сопротивления от скорости вращения приводного вала. Сельскому хозяйству поставляются машины, имеющие различные механические характеристики. В зависимости от механической характеристики все производственные машины подразделяются на четыре группы.

- Механические характеристики двигателей представляют собой зависимость

угловой скорости вала от развиваемого электромагнитного момента.

Методику расчёта и построения механических характеристик асинхронного двигателя и рабочей машины  рассмотрим на примерах 1 и 2.

Пример 1. Для двигателя АИР132S6У3 определите номинальный     и  пусковой токи; номинальный, пусковой, минимальный и  максимальный (критический) моменты; номинальное скольжение; постройте естественные механические характеристики в координатах  (М, n) и (M, S) при номинальном напряжении сети 380 В и при снижении напряжения на 10% от номинального.

Решение:

1. Из каталога выписываем номинальные данные электродвигателя АИР132S6У3 Рн = 6,5 кВт, nн = 960 мин-1 ,  Ін = 12,3; Кi = 7,0; К п=2,0; Кмин = 1,6; Км = 2,2

2. Пусковой  ток двигателя

Iпуск.= Ki Iн = 7,0 •  12,3 = 86,1А

3.Определяем  номинальную  угловую  скорость  ротора  двигателя

ωн = πn /30 = 3,14• 960 / 30 = 100,48 рад/с

4. Определяем номинальный момент

Мн = Рн / ωн = 6500 / 100,48 = 64,68 Нм

5. Определяем минимальный момент

Мм = Кмин Мн = 1,6 • 64,68 = 103,17 Нм

6. Определяем критический ,максимальный, момент развиваемый электродвигателем

Ммах = Км Мн = 2,2 • 64,68 = 141,862 Нм

7. Определяем пусковой момент развиваемый электродвигателем

Мп = Кп Мн = 2 • 64,68 = 129,38 Нм

8.Определяем номинальное скольжение

Sн = ( n – nн)/n = (1000 – 960)/ 1000 = 0,04

9.Определяем критическое скольжение

Sкр = Sн (Км +√(Км-1))  = 0,04  (2,2 +√(2,2-1)) = 0,13

10. Частота вращения ротора  при  критическом скольжении

N =n0 (1- Sкр) =  1000 х (1 -0,13) = 870 об/мин

11. При снижении  напряжения на 10% от номинального, на зажимах  двигателя напряжение будет  составлятьU1=0,9Uн=342 В, а значение  моментов уменьшится  пропорционально квадрату снижения  напряжения, т.е. М1=М 0,92=0,81М  . Таким  образом при построении механической характеристики при  снижении напряжения значения  моментов умножаем на 0,81. Механическую характеристику строим по каталожным данным ,используя для этого характерные точки:   M=Мп,  n=0; M=Mн, n =nн;  M= Mм, n= nм ; M = 0, n= n0.

12. Для удобства построения механические  характеристики М=f (S) b и М=f (n) составим  таблицу :

| S | S=0 | Sкp=0,247 | Sн=0,075 | S=1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n, об\мин | 1000 | 870 | 960 | 0 |
| M, Нм | 0 | 141,862 | 64,68 | 129,38 |
| M1, Нм | 0 | 114,9 | 52.39 | 104,79 |

М,нм

| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0  100  200  300 400500 600 700 800 900 1000  n,об\мин

Пример 2.  Для рабочей машины с номинальной мощностью рабочей машины Pнм,=18,25 кВт, номинальная частота вращения рабочего органа машины, nмн =550, об/мин., К.П.Д. передачи, ηп =97 %, момент инерции, Jр = 2,26 кг*м2, показатель степени Х=1,5 и кратностью момента трогания, μ0=0,79 о.е. необходимо   рассчитать и выбрать из каталога электродвигатель и определить приведенный к валу двигателя номинальный момент Мс.н. и начальный Мс.с статический моменты. сопротивления  и построить механическую характеристику рабочей машины в координатах (М, n).Определить время запуска и остановки электродвигателя.

Решение

1. Определяем мощность двигателя при длительном режиме работы

Pрасч=Pм.н.ηп  Вт

где 	Pнм — номинальная мощность рабочей машины, кВт,

ηп — к.п.д. передачи.

Pрасч=18,25∗10−30.97=182500,97=18814,4 Вт

2.В соответствии с полученной мощностью Pрасч по каталогу выбираем двигатель ближайшей большей мощности для длительного режима работы т.е. Pном ≥ Pрасч

Выбираем двигатель АИР200L8. Имеющий следующие характеристики:

синхронная частота вращения n0 = 750 об/мин, номинальная мощность Рном  = 22 кВт,  номинальное скольжение sн = 2.5 %,  критическое скольжение sк = 16 %,

кратность пускового тока i = iп / iн = 6 , перегрузочная способность μмах = Ммах / Мн = 2.3,кратность минимального момента μмин = Mмин/Mн = 1.4,  кратность пускового момента μпуск =Mп/Mн = 1.6, К.П.Д. при номинальной нагрузке ηн = 90 %,  cos φ = 81 % ,момент инерции ротора Jр = 0.40 кг*м2

3. Угловая скорость вращения магнитного поля электродвигателя

ω0=π∗n030  рад/сек

где: n0 - синхронная частота вращения магнитного поля статора 	n0=750 об/мин

ω0=3.14∗75030=78.5 рад/сек

4 Номинальная угловая скорость двигателя

ωн=ω01−Sн  рад/сек

где 	Sн — скольжение номинальное,

ω0 — угловая скорость.

ωн=78,51−0,025=76,5 рад/сек

5. Угловая скорость при критическом скольжении

ωк=ω01−Sк  рад/сек

где 	Sк — скольжение критическое

ωк=78,51−0,16=65,9 рад/сек

6. Номинальный вращающий момент электродвигателя

Mн=Pномωн  Н*м

где 	Pном — номинальная мощность электродвигателя

Mн=22∗10376,5=2200076,5=287,6 Н*м

Определяем момент электродвигателя при запуске электродвигателя

Мпуск = Мном μпуск  = 287,6   1,6 = 460 ,16 Н*м

7.Номинальный статический момент сопротивления рабочей машины приведенный к валу двигателя.

Mс.н.=Pр.м.ωн∗ηп Н*м

где 		Pр.м. — мощность рабочей машины 		Вт

ωн — номинальная угловая скорость 	рад/сек

ηп — К.П.Д. при номинальной нагрузке	%

Mс.н.=1825076.5∗0.9=265.1 Н*м

8. Начальный статический момент сопротивления  рабочей машины приведенный к валу двигателя

Mс.о.=Mс.н.∗μ0 Н*м

где		μ0 — кратность момента трогания

Mс.о.=265.1∗0.79=209.4 Н*м

9. Расчет механической характеристики, приведенный к валу двигателя рабочей машины, проводится по формуле:

Mс=Mс.о.+Mс.н.−Mс.о.ωωнx Н*м

Mс1=209.4+265.1−209.401.5=209.4 Н*м

Mс2=209.4+265.1−209.40.891.5=214.4Н*м Mc3=209.4+265.1−209.40.251.5=223.3Н*м Mс4=209.4+265.1−209.40.461.5=235Н*м Mс5=209.4+265.1−209.40.721.5=249.5Н*м Mс5=209.4+265.1−209.411.5=265.1 Н*м

| Расчетные величины по формуле | Результаты расчетов при скоростях, ω рад/сек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,2 ωн | 0,4 ωн | 0,6 ωн | 0,8 ωн | ω /ωн |
| ωωнx | 0 | 0,089 | 0,25 | 0,46 | 0,72 | 1 |
| Mс=Mс.о.+Mс.н.−Mс.о.ωωнx | 209,4 | 214,4 | 223,3 | 235 | 249,5 | 265,1 |

По результатам расчетов строим механическую характеристику рабочей машины. Продолжительность разбега можно определить, пользуясь формулой:

tп=Jпр∗ωнMп−Mср.м.

где 	Mп — пусковой момент двигателя, Н*м

Mср.м.= 0,5(Mс.о.+ Mс.н.) — средний момент сопротивления рабочей машины, Н*м

Mср.м.=0.5209.4+265.1=237.25 Н*м

tп=2.65∗78.5460.2−237.25=208.025222.95=0.93 сек

5.3. Продолжительность остановки рабочей машины

t=Jпр∗ωнMс.р.

t=2.65∗76.5237.25=0.85сек

Вопросы для самоконтроля:

- Дать определение электропривода.

- Перечислить и пояснить элементы электропривода.

- Какую зависимость выражает механическая характеристика производственной машины?

- Какую зависимость выражает механическая характеристика электродвигателя?

- Тема 1.2 Основы динамики и переходные процессы в электроприводах

Потребление и преобразование электроэнергии в электроприводах характеризуется специальными показателями. Сравнивая энергетические показатели различных электроприводов, можно установить их экономичность. При равных условиях эксплуатации наиболее экономичным будет электропривод с минимальными потерями и расходом электроэнергии на единицу продукции.

К энергетическим показателям относятся КПД, коэффициент загрузки и энергоёмкость.

КПД двигателя зависит от нагрузки и потерь. Асинхронные двигатели имеют наибольший КПД при нагрузках, несколько меньших номинальных. Кроме того, значения КПД растут с увеличением габаритов двигателя.

Важным энергетическим показателем является коэффициент мощности. Чем выше коэффициент мощности, тем меньше потребляемая реактивная мощность, тем меньше загружаются питающие электрические сети. В литературе рассматриваются различные способы повышения коэффициента мощности.

- Вопросы для самоконтроля

- Из каких составляющих слагаются общие потери в электроприводе?

- Как определяют расход энергии электропривода?

- Какими путями можно уменьшить потери энергии в переходных режимах?

- Почему необходимо поддерживать соs  на высоком уровне?

- Какие основные мероприятия способствуют экономии электроэнергии?

Тема 1.3. Тормозные режимы. Регулирование угловой скорости электроприводов

Электродвигатели в электроприводе могут быстро остановить производственный механизм или удержать определенную скорость при положительном моменте рабочей машины. В этом случае двигатель обращается  в генератор и работает в одном из тормозных режимов: противовключения, динамическом, рекуперативном в зависимости от способа возбуждения.

Торможение противовключением   имеет значительно большее применение на практике выполняется посредством переключения на ходу двух фаз обмотоки статора, что ведет к перемене напрвления вращения магнитного поля.Ротор при этом вращается против направления движения поля и постепенно замедляется. Когда угловая скорость спадет до нуля, двигатель нужно  отключить от сети, иначе он вновь может перейти в двигательный режим, причем ротор его будет вращаться в направлении обратном предыдущему электродвигателя.

Динамическое торможение достигается подачей постоянного тока в обмотку статора двигателя. Постоянный ток создает неподвижное магнитное поле. При вращении ротора в его обмотках наводится э. д. с. и появляется ток. Взаимодействие тока ротора с неподвижным магнитным полем создает тормозной момент.

В режиме рекуперативного торможения (генераторное) ротор электродвигателя вращается со скоростью большей ω0. В этом случае ток изменяет направление, электрическая машина становится генератором, энергия торможения отдается в электрическую сеть. Режим торможения с отдачей энергии в сеть применяется практически для двигателей с переключением  полюсов, а также для приводов грузоподъемных машин (подъемники, экскаваторы ит.п.).

Рекуперативное торможение используется в подъемных кранах, для удержания скорости при опускании грузов, для испытания и обкатки под нагрузкой автомобильных и тракторных двигателей, редукторов, коробок перемены передач под нагрузкой, а также во время перехода с большой скорости на меньшую в многоскоростных электродвигателях.

- Вопросы для самоконтроля

1.	Перечислить и пояснить способы регулирования скорости вращения электродвигателей постоянного и переменного тока.

2.	Перечислить и пояснить тормозные режимы работы электродвигателей постоянного и переменного тока.

Методические рекомендации

по самостоятельному  выполнению лабораторной работы № 1

Тема: исследование схем динамического торможения асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором.

Цель:  изучить   основные способы и схемы торможения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

Последовательность выполнения работы

- Ознакомиться с темой и целью лабораторной работы,

- Самостоятельно  изучить  тему 1.3. «Тормозные режимы. Регулирование угловой скорости  электроприводов» :

1.1Дайнеко, В. А. Электрооборудование сельскохозяйственного производства: пособие /В. А. Дайнеко, И. Н. Шаукат. –  Минск: Беларусь, 2011. Стр.5- 56

1.2.Кудрявцев, И. Ф. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок/ Под редакцией И.Ф. Кудрявцева.   – М.: Агропромиздат, 1988. – 480 с.: ил. Стр.32 -52

3. Изобразить электрическую схему динамического торможения  электропривода.

4. Описать работу электрической схемы, назначение всех элементов  электрической схемы

5.Ответить на  контрольные вопросы:

-что такое переходный процесс и для чего знать его длительность

- какие вы знаете  методы  пуска  двигателя?

- какие знаете методы торможения электропривода?

- поясните назначение трансформатора в  электрической схеме.

- поясните каким образом получают  постоянный ток для динамического торможения двигателя?

- поясните назначение реле времени в  электрической схеме .

6.Оформить отчет.

3. Содержание отчёта

3.1.Тема и цель занятия.

3.2.Электрическая схем динамического торможения асинхронного двигателя

3.3.Описание работы электрической схемы.

3.4. Выводы по работе.

- Тема 1.4.  Расчет мощности электроприводов

Экономическое значение правильного выбора электродвигателей  по мощности. Потери мощности. Классы изоляции. Классификация режимов работы электродвигателей. Определение мощности  в продолжительном, кратковременном, повторно – кратковременном режиме работы. Выбор электродвигателей по номинальной частоте вращения, типу и исполнению.

- Решение задания рассмотрено в примере №3

Пример 3. Определить мощность и выбрать электродвигатель для механизма, работающего в длительном режиме с неравномерной нагрузкой Р1 = 2,9 кВт, Р2=2,0 кВт, Рз=2,8 кВт, Р4=1,5 кВт, t1=2 с, t 2=3 с, t з=1 с, t 4=2 с.

Угловая скорость не должна превышать ω=157 рад-с”1. Необходимый момент трогания Мтр = 20 Н-м. Построить нагрузочная диаграмма для продолжительного режима работы

Решение. Эквивалентная мощность

________________________________________

Рэкв   =   √  (Р21 t1 + Р22 t2 + Р23 t3 + Р24 t4) / ( t1 + t2 + t3 + t4 )    =

_______________________________________

=  √2,92  2 + 22  3 + 2,82  1 + 1,52   2) / (2+ 3+ 1 +2 ) = 2,28 кВт

По условию Рэкв  ˂  Рн   из каталога выбираем электродвигатель типа 4А10084  с Рн=3 кВт, nн = 1425 мин-1 (ωн=149 рад-с-1), ηн = 0,82, μм = 2,5, μп=2,0.

Проверяем выбранный двигатель на перегрузочную способность и условия пуска:

максимальный момент нагрузки

Ммакс.н = Р1 / ωн = 2900 /149 = 19,4 Н м

максимальный момент двигателя

Ммакс =   [Р1 / ωн ] μм = [ 3000 /149] 2,5 = 50,3 Н м

пусковой момент двигателя

Мпуск =   [Р1 / ωн ] μп  =[ 3000 /149] 2,0 = 40,02 Н-м.

Следовательно, по перегрузочной способности

Ммакс.н < Ммакс    19,4 Н м ˂ 50,3 Н м

и по условиям пуска

Мтр  < Мпуск     20 Нм   ˂  40,02 Н-м.

Вывод: расчет и выбор электродвигателя сделан верно.

Методические рекомендации

по самостоятельному  выполнению практической работе   №1

Тема. Расчет мощности и выбор электродвигателя для различных режимов  работы.

Цель:  произвести расчет мощности и выбрать электродвигатель для

различных режимов работы.

Порядок выполнения работы

1 Повторите тему  «Расчет мощности электроприводов».

1.1.	Кудрявцева И.Ф. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и          установок /  И.Ф. Кудрявцева.  – М.: Агропромиздат, 1998-368с.

1.2.	Герасимович А.С. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйствен-ных агрегатов и установок / А.С. Герасимович – М.: Колос, 1980-390с.

2.Ответить на вопросы:

2.1 Как классифицируются режимы работы двигателя с точки зрения нагрева?

2.2	Что собой представляет продолжительный режим работы?

2.3	Что собой представляет кратковременный режим работы?

2.4	Что собой представляет повторно – кратковременный режим работы?

2.5 Что собой представляет перемежающийся режим работы?

2.6	Какие требования предъявляются к выбору электродвигателя?

  - Как правильно подобрать электродвигатель по исполнению?

2.8.Как правильно подобрать электродвигатель по частоте вращения?

- В соответствии с вариантом выполните задание: произвести расчет и выбор  электродвигателя для механизма, работающего в разных режимах нагрузки. Исходные данные приведены в таблице 1.

3.1 По данным таблицы 1 построить нагрузочную диаграмму

Рисунок 1 – Нагрузочная диаграмма для продолжительного режима работы

3.2 Определите эквивалентный момент двигателя, Н∙м

Мэкв=М12⋅t1+M22⋅t2+M32⋅t3+M42⋅t4⋅M52⋅t5t1+t2+t3+t4+t5              (1)

где  М1…5 – момент двигателя в определенный промежуток времени (из варианта задания  ), Нм;

t1...5 – продолжительность нагрузки (из варианта задания), мин.

3.3  Определите эквивалентную мощность, кВт

Рэкв=Мэкв⋅n9550,                                                                (2)

где Мэкв- расчетный эквивалентный момент, Нм;

n – частота вращения двигателя (из варианта задания), мин-1.

3.4  Из каталожных данных, с учетом заданной частоты вращения выберите стандартный электродвигатель по условию, кВт

Рн≥Рдв                                                                   (3)

Запишите паспортные данные двигателя.

3.5  Определите номинальный момент двигателя, Н∙м

МН=РН⋅103nН⋅9,55                                                          (4)

где Рн – номинальная мощность двигателя (из паспортных данных), кВт;

nн – номинальная частота вращения электродвигателя (из паспортных данных), мин-1

3.6 Проверьте двигатель на перегрузочную способность, Н∙м:

МН≥Мmax⋅1.25kmax,                                                        (5)

где Ммах  - максимальный момент нагрузки (из нагрузочной диаграммы),     Н∙м, nн – номинальная частота вращения электродвигателя (из паспортных данных), мин-1

где Ммах  - максимальный момент нагрузки (из нагрузочной диаграммы),Н∙м,

кмах – кратность максимального  момента (из паспортных данных)

кмах – кратность максимального  момента (из паспортных данных).

2.4. Ответьте на контрольные вопросы

4.1. Объясните методику выбора электродвигателя по мощности для режима S1

4.2.Перечислите и поясните основные режимы работы электродвигателей

4.3.Объясните методику выбора электродвигателя по мощности для режима S2

4.4  Поясните методику проверки выбранного электродвигателя.

5. Составьте отчет

1. Титульный лист

2.Тема, цель работы

3 Задание для выполнения расчета

4 Нагрузочная диаграмма электродвигателя

5 Расчеты необходимые для выбора электродвигателя

6 Выводы

- Тема 2.1. Коммутационная аппаратура.

- Аппаратура управления предназначена для пуска двигателя, изменения частоты вращения, торможения, остановки двигателя и отключения его от сети при нормальных и аварийных режимах работы; для изменения вращения электродвигателя или рабочей машины.

Электрические   аппараты   управления   классифицируются   по назначению, принципу действия и характеру коммутации цепей.

По назначению:

1) коммутационные — предназначенные  для   размыкания электрической   цепи   без   нагрузки   (рубильники,   переключатели,   пакетные выключатели и т. д.);

2) защитные — осуществляющие   защиту   электродвигателей и сети от коротких замыканий и перегрузок (автоматические выключатели, предохранители, тепловое  реле,  реле  максимального тока и минимального напряжения;

3) управления — служащие   для   пуска   и   остановки   двигателя, изменения   направления   и   частоты   вращения (пускатели, контакторы, контроллеры, регулировочные и тормозные резисторы, реле управления).

По принципу действия:

1)	аппараты ручного управления, которые вступают в работу только в результате непосредственного воздействия обслуживающего персонала (рубильники, выключатели, реостаты);

2)	аппараты   дистанционного   или   автоматического   управления, которые могут быть приведены в действие обслуживающим персоналом дистанционно, либо их работа может быть поставлена в автоматическую зависимость от заранее заданных условий (контакторы, пускатели, реле управления).

По исполнению аппаратуру управления как и другое электрооборудование различают по климатическому исполнению, категории размещения изделия (ГОСТ 11543—70, ГОСТ 15150—69) и по степени защиты от соприкосновения обслуживающего персонала с токоведущими или движущимися частями, находящимися внутри корпуса аппарата, от попадания в корпус посторонних твердых тел и проникновения в него воды.

По   характеру коммутации электрических цепей:  на  контактные и бесконтакт-ные.

Контактные  замыкают или размыкают  электрические  цепи    посредством   подвиж ных   и   неподвижных   электрических контактов.

Бесконтактные аппараты воздействуют на электрическую цепь путем резкого изменения своей проводимости.

Важные преимущества бесконтактной аппаратуры по сравнению с контактной, обу-словливаются отсутствием контактов и подвижных частей.

Основные преимущества бесконтактной аппаратуры:

быстродействие и в ы с о к а я  скорость  переключения  Инерционность подвижных частей контактных аппаратов (особенно силовых) ограничивает их быстродействие. В бесконтактных аппаратах подвижных частей нет, поэтому время переключения бесконтактных аппаратов обычно на несколько порядков меньше, чем контактных;

долговечность. Износ контактов и трущихся частей ограничивает срок службы контактных аппаратов, поэтому он определяется обычно числом переключений, производимых аппаратом.  В   бесконтактных   аппаратах трущихся частей нет,   поэтому чаще всего нет и ограничений по числу переключений;

способность к работе во взрывоопасных и загрязненных   средах,   бесшумность   в   работе.

Контактные аппараты обеспечивают видимый разрыв электрической цепи, более устойчивы к перегрузкам и напряжениям, обеспечивают коммутацию токов любого направления, не имеют гальванической связи между выходом и входом, помехоустойчивы, не требуют высококвалифицированного обслуживания и, как правило, дешевле бесконтактных.

Поэтому в данных условиях неправильно противопоставлять бесконтактные аппараты контактным. Они не конкурируют, а дополняют друг друга. Предпочтение следует отдавать тем из них, которые в конкретных условиях более полно отвечают предъявленным требованиям. Как будет показано и в дальнейшем, в большинстве случаев, наилучшее техническое решение дает со¬четание контактных и бесконтактных элементов.

Контрольные вопросы по теме 2.1

- Какие аппараты управления относятся к ручным?

- Какие аппараты управления относятся к дистанционным?

- Объясните назначение и устройство магнитного пускателя

- Перечислите аппаратуру управления и приведите её классификацию

- Объясните методику выбора аппаратуры управления

- Расшифруйте маркировку рубильников РБ-31, РПБ-31

- Расшифруйте маркировку магнитных пускателей ПМЕ 111, ПМЕ -214

Тема 2.2 Аппаратура защиты электродвигателей

Электрические аппараты защиты служат для отключения электрических цепей в аварийных режимах.

Для защиты проводок и электрооборудования от токов коротких замыканий применяются плавкие предохранители и автоматические выключатели без выдержки времени, а для защиты от перегрузок – автоматические выключатели с выдержкой времени и электротепловые реле магнитных пускателей.

Плавкие предохранители включаются в каждую фазу электродвигателя или другого электроприемника. Основными элементами предохранителя являются плавкая вставка, контактная система и корпус с дугогасительным устройством. При аварийном увеличении тока отключение электрической цепи происходит за счет расплавления калиброванной плавкой вставки.

Автоматические выключатели предназначены для коммутации электрических цепей, а также для их защиты от перегрузок и коротких замыканий. Контактная система автоматического выключателя замыкается и

размыкается вручную с помощью рукоятки или кнопок; для отключения цепей при коротких замыканиях служит максимальное токовое реле прямого действия, для отключения при перегрузках – тепловое реле прямого действия

Контрольные вопросы по теме 2.2

1.	Для чего предназначены аппараты защиты?

2.	Какие аппараты защиты вы знаете?

3.	От чего защищает автоматический выключатель?

4.	Для чего предназначено УЗО?

5.	Принцип работы теплового реле?

6.	Для чего необходимо заземление и какие системы заземления бывают?

7.	Виды схем управления электроприводами?

8.	Как осуществляется защита электрооборудования от неполнофазных режимов?

Расчет аппаратуры управления и защиты для заданной  схемы с паспортными данными электродвигателей  рассмотрим  в примере 4.

Пример 4  Для электродвигателей, указанных в таблице,   начертите схемы   распределительных  сетей  и выберите аппараты управления и защиты.Исходные

Исходные данные для решения задачи 4

| Номер двигателя | Марка двигателя | Номинальная мощ-ность, Рн, кВт | Номинальный ток, Iн, А | Кратность пускового тока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М1, М3 | АИР80В2У3 | 2,2 | 4,63 | 7 |
| М2, | АИР160S2У3 | 15 | 28,5 | 7 |
| М4 | АИР132S6У3 | 5,5 | 12,3 | 7 |

Номинальное напряжение рубильника должно быть больше или равно  линейному напряжению  сети

380  В

где Uн.п. – номинальное напряжение рубильника, В;

Uн.с. – номинальное напряжение сети, В.

Выбираем рубильник QS3:

- по номинальному току рубильника, А:

100 А > 4,63 А

Принимаем рубильник с боковой рукояткой трехполюсный типа РБ31.

Выбираем магнитный пускатель КМ1, КМ3:

-по напряжению, В:

220 В=220 В

где Uн.п. – номинальное напряжение катушки магнитного пускателя, В;

Uн.с. – номинальное напряжение сети, В.

-по номинальному току, А:

где Iн– номинальный ток двигателя, А;

Iн.п. – номинальный ток пускателя, А.

10 А > 4,63 А

Принимаем пускатель реверсивный типа ПМЛ121002 с Iн.п.=10А

- проверяем выбранный пускатель по условиям коммутации для режима частых пусков и остановок:

где -  ток срабатывания, А

где ki –  кратность пускового тока двигателя;

10 А > 5,4 А

Условия выбора соблюдается, пускатель выбран верно.

Для указанной схемы  произведем расчет  выбор  аппаратуры  защиты.

Производим  расчет  и выбор  автоматических  выключателей.

Автоматический выключатель  QF1выбирается из условия:

- по номинальному напряжению автоматического выключателя, В:

- по номинальному току автоматического выключателя, А:

63 А > 50 А

- по номинальному току теплового расцепителя, А

50 А = 50 А

Выбираем автоматический выключатель типа АЕ2046Р.

Определяем ток электромагнитного расцепителя, А:

где I/пуск – пусковой ток для  самого мощного двигателя расчетной схемы, А

- сумма номинальных токов остальных электродвигателей, без учетасамого мощного, А.

Определяем каталожный ток срабатывания электромагнитного расцепителя, А

где к – кратность силы тока срабатывания (принимается из паспортных данных автоматического выключателя, зависит от марки автомата).

Проверяем выбранный автомат на возможность ложного срабатывания при пуске:

600 А > 276,3 А

Автоматический выключатель  QF2 выбирается из условия:

-по номинальному напряжению автоматического выключателя, В:

-по номинальному току автоматического выключателя, А:

63 А > 33,13 А

-по номинальному току теплового расцепителя, А

40 А > 33,13 А

Выбираем автоматический выключатель типа АЕ2046Р.

Определяем ток электромагнитного расцепителя, А:

где I/пуск – пусковой ток для  самого мощного двигателя расчетной схемы, А

- сумма номинальных токов остальных электродвигателей, без учета самого мощного, А.

Определяем каталожный ток срабатывания электромагнитного расцепителя, А

Проверяем выбранный автомат на возможность ложного срабатывания при пуске:

480 А > 255 А

Определяем каталожный ток срабатывания электромагнитного расцепителя, А

Проверяем выбранный автомат на возможность ложного срабатывания при пуске:

240 А > 113,4 А

Расчет  и выбор плавких  предохранителей

Производим  расчет  и выбор плавких  предохранителей. Плавкий предохранитель  выбирается из условия:

- по номинальному напряжению предохранителя, В:

660 В > 400 В

- по номинальному току предохранителя, А:

63 А > 4,63 А

-Определяем ток плавкой вставки, А:

, А

где Iп – пусковой ток двигателя, А

Выбираем номинальный ток плавкой вставки, который должен быть больше или равен расчетному току плавкой вставки

,

16 А > 12,9 А

Записываем марку предохранителя и его паспортные данные: ПП31-29, Uн.пр.=660 В, Iн.пр.=63 А,   Iн.вст.=20 А.

Производим  расчет  и выбор тепловое реле:

Тепловое реле КК1выбирается из условия:

25 А > 4,63 А

Из каталога выбираем тепловое реле типа РТЛ – 101004,  с пределами регулирования 3,8…6,0 А. Регулятор настройки тока несрабатывания теплового элемента устанавливаем на значение Iн.дв=4,63А.

Тепловое реле КК2 выбирается из условия:

25 А > 12,3 А

Из каталога выбираем тепловое реле типа РТЛ – 101604,  с пределами регулирования 9,5…14 А. Регулятор настройки тока несрабатывания теплового элемента устанавливаем на значение Iн.дв=12,3А.

Тема 2.3. Управление электроприводами

Основные операции, которые выполняются в разомкнутых системах – это пуск, остановка, торможение, реверсирование и регулирование скорости электропривода.

Управление процессами пуска, реверса и торможения двигателей постоянного и переменного тока при питании их обмоток от питающих сетей с неизменным напряжением осуществляется релейными системами управления. В электрических схемах релейных СУ ЭП используются также типовые узлы электрической защиты, обеспечивающие нулевую, максимально-токовую, тепловую и специальные защиты, повышающие надежность схем и исключающие выход из строя электрического оборудования в аварийных ситуациях.

Релейные системы управления ЭД выпускаются в виде станций управления, представляющих собой объединенное общей конструкцией комплектное устройство, предназначенное для дистанционного автоматического управления какой-либо электроустановкой с элементарной первичной защитой.

За последнее время типовые узлы и схемы релейного управления значительно изменились, в них все чаще наряду с традиционными электромеханическими аппаратами применяются современные технические средства – микропроцессорные контроллеры, твердотельные реле, силовые транзмсторы и тиристоры, расширяющие возможности управления, повышающие  надежность систем электрооборудования и улучшающие условия труда.

Методические рекомендации

по самостоятельному  выполнению практической работе   №2

Тема: выбор аппаратуры управления

Цель:  произвести   выбор контактной и бесконтактной аппаратуры  управления.

1.Ознакомиться с темой и целью практической  работы,

2.Самостоятельно  изучить  тему 2.1. «Коммутационная аппаратура» :

1.1Дайнеко, В. А. Электрооборудование сельскохозяйственного производства: пособие /В. А. Дайнеко, И. Н. Шаукат. –  Минск: Беларусь, 2011. Стр.98-111

1.2.Кудрявцев, И. Ф. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок/ Под редакцией И.Ф. Кудрявцева.   – М.: Агропромиздат, 1988. – 480 с.: ил. Стр.84-122

2. В соответствии с вариантом решить задачу №4 контрольной работы, произвести расчет и выбор коммутационной аппаратуры.

3.Ответьте на контрольные вопросы.

3.1.Как классифицируется аппаратура управления?

3.2. Поясните устройство, назначение рубильников?

3.3. Назначение, устройство пакетных выключателей и переключателей?

3.4. Назначение, устройство магнитных пускателей?

3.5. Назначение, устройство контакторов?

3.6. Что собой представляет бесконтактная аппаратура управления?

4 Составьте отчет

Содержание отчета

1.Титульный лист

2.Тема, цель работы

3. Расчетная схема

4.  Выбор аппаратов управления для заданных двигателей

5 Таблица  с данными выбора аппаратуры управления

Методические рекомендации

по самостоятельному  выполнению практической работы №3.

Тема: Выбор аппаратуры защиты .

Цель работы: Рассчитать и  выбрать  аппаратуру защиты.

1.Ознакомиться с темой и целью практической  работы,

2.Самостоятельно  изучить  тему

2.2. «Аппаратура защиты электродвигателей» :

1.1Дайнеко, В. А. Электрооборудование сельскохозяйственного производства: пособие /В. А. Дайнеко, И. Н. Шаукат. –  Минск: Беларусь, 2011. Стр.98-111

1.2.Кудрявцев, И. Ф. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок/ Под редакцией И.Ф. Кудрявцева.   – М.: Агропромиздат, 1988. – 480 с.: ил. Стр.84-122

2. В соответствии с вариантом решить задачу №4 контрольной работы. Исходные данные приведены в таблице 1. Приложение А»

3.Ответьте на контрольные вопросы.

3.1Как классифицируется аппаратура защиты?

3.2 Поясните устройство, назначение предохранителей.

3.3 Поясните назначение, устройство автоматических  выключателей.

3.4 Назначение, устройство тепловых реле.

3.5 Назначение, устройство УЗО.

4 Составьте отчет

Содержание отчета

1.Титульный лист

2.Тема, цель работы

3. Расчетная схема

4 .  Выбор аппаратов защиты для заданных двигателей

5 Таблица  с данными выбора аппаратуры защиты.

Методические рекомендации

по самостоятельному  выполнению лабораторной работы № 2

Тема. Исследование схем динамического торможения асинхронным электро-двигателем с короткозамкнутым ротором.

Цель:  изучить   основные способы и схемы торможения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

Последовательность выполнения работы

1.Ознакомиться с темой и целью лабораторной работы,

2.Самостоятельно  изучить  тему 2.1 «Коммутационная аппаратура» :

2.1Дайнеко, В. А. Электрооборудование сельскохозяйственного производства: пособие /В. А. Дайнеко, И. Н. Шаукат. –  Минск: Беларусь, 2011. – 286 с.

2.2.Дайнеко, В. А. Электрооборудование сельскохозяйственного производства. Практикум: пособие / В. А. Дайнеко, И. Н. Шаукат, Т. Г. Базулина. – Минск: Беларусь, 2011. – 271 с.: ил.

2.3.Кудрявцев, И. Ф. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок/ Под редакцией И.Ф. Кудрявцева.   – М.: Агропромиздат, 1988.

3. Изучить  назначение, устройство и принцип работы аппаратуры ручного управления электроприводом: рубильники, пакетный выключатели, кнопочные посты, конечные выключатели.

4. Дать краткое описание каждого аппарата, его маркировкуэ начертить эскиз и схему, указать назначение, способ использования, привести условное графическое изображение, применяемое в схемах.

5.Ответить на  контрольные вопросы:

5.1.Для чего предназначена аппаратура управления?

5.2.Как классифицируется аппаратура управления?

5.3.Для чего применяют аппаратуру неавтоматического управления?

5.4.Какие аппараты относятся к аппаратуре неавтоматического управления?

6.Оформить отчет.

Содержание отчёта

1.Тема и цель занятия.

2. Назначение, маркировка, условное графическое и буквенное изображение, применяемое в схемах, каждого аппарата неавтоматического управления.

3.Краткое описание устройства, принципа работы рубильника, пакетного выключателя, кнопки управления, конечного выключателя, и их эскиз (рисунок)

Методические рекомендации

по самостоятельному  выполнению лабораторной работы № 3

Тема: испытание магнитного пускателя и промежуточного реле..

Цель:  сформировать умения испытывать магнитный пускатель  и промежуточное реле.

Последовательность выполнения работы

1.	Ознакомиться с темой и целью лабораторной работы,

2.	Самостоятельно  изучить  тему 1.3. «Тормозные режимы. Регулирование угловой скорости  электроприводов» :

1.1Дайнеко, В. А. Электрооборудование сельскохозяйственного производства: пособие /В. А. Дайнеко, И. Н. Шаукат. –  Минск: Беларусь, 2011. Стр.5- 56

1.2.Кудрявцев, И. Ф. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок/ Под редакцией И.Ф. Кудрявцева.   – М.: Агропромиздат, 1988. – 480 с.: ил. Стр.32 -52

3. Изучить  назначение, устройство и принцип работы коммутационной аппаратуры : магнитные пускатели, реле.

4. Дать краткое описание каждого аппарата, его маркировкуэ начертить эскиз и схему, указать назначение, способ использования, привести условное графическое изображение, применяемое в схемах.

4. Ответить на контрольные вопросы.

4.1. Как устроен магнитный пускатель?

4.2. Назовите серии и величины магнитных пускателей?

4.3. Какие защиты может выполнить магнитами пускатель?

4.4. Расшифруйте цифровое обозначение магнитного пускателя?

4.5. Для чего предназначены главные и блокировочные контакты?

4.6. Какие блокировки и для чего применяют в схемах реверсивных пускателей?

4.7. Как устроено промежуточное реле?

5. Составьте отчет.

6.Оформить отчет.

Содержание отчёта

1.Тема и цель занятия.

2. Назначение, маркировка, условное графическое и буквенное изображение, применяемое в схемах, каждого аппарата автоматического управления.

3.Краткое описание устройства, принципа работы магнитного пускателя, реле напряжения, и их эскиз (рисунок)

Методические рекомендации

по самостоятельному  выполнению лабораторной работы №  4

Тема:  Исследование устройства и работы аппаратуры защиты

Цель: сформировать умения собирать, разбирать аппаратуру защиты, настраивать заданный режим работы.

Последовательность выполнения работы

- Ознакомиться с темой и целью лабораторной работы,

- Самостоятельно  изучить  тему 2.2. «Аппаратура защиты электродвигателей» :

1.1Дайнеко, В. А. Электрооборудование сельскохозяйственного производства: пособие /В. А. Дайнеко, И. Н. Шаукат. –  Минск: Беларусь, 2011. Стр.94-107

1.2.Кудрявцев, И. Ф. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок/ Под редакцией И.Ф. Кудрявцева.   – М.: Агропромиздат, 1988. – 480 с.: ил. Стр.102-119

1.3.-Дайнеко, В. А. Электрооборудование сельскохозяйственного производства. Практикум: пособие / В. А. Дайнеко, И. Н. Шаукат, Т. Г. Базулина. – Минск: Беларусь, 2011. – 271 с.: ил.

-Кудрявцев, И. Ф. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок/ Под редакцией И.Ф. Кудрявцева.   – М.: Агропромиздат, 1988. – 480 с.: ил.

- https://odinelectric.ru/equipment/circuit-breaker/chto-takoe-differentsialnyj-avtomat

- https://esr-energy.ru/raznoe/xarakteristika-avtomata-a-b-c-i-d.html

2. Изучить  назначение, устройство и принцип работы аппаратуры защиты : Предохранители, тепловые реле, автоматических выключателей? дифференциальных автоматических выключателей, УЗО.

3. Дать краткое описание каждого аппарата, его маркировку, начертить эскиз, (схему), указать назначение, привести условное графическое и буквенное обозначение аппаратуры защиты.

4. Ответить на контрольные вопросы.

4.1. Перечислите аварийные режимы работы электродвигателей.

4.2. Какие существуют виды защит?

4.3. Поясните назначение аппаратуры защиты

4.4. Какие аппараты применяют для защиты электрооборудования от токов короткого замыкания ?

4.5. Какие аппараты применяют для защиты электрооборудования от токов короткого замыкания и токов перегрузок?

4.6.  Поясните назначение автоматических выключателей?

4.7. Поясните назначение УЗО.

4.8. Поясните назначение дифференциальных автоматических выключателей?

5. Составьте отчет.

Содержание отчета

1.Тема и цель занятия.

2. Назначение, маркировка, условное графическое и буквенное изображение, применяемое в схемах, каждого аппарата защиты .

3.Краткое описание устройства, принципа работы, и их эскиз (рисунок)

Лабораторная работа №5*) Испытание защитной аппаратуры (Выполняются в учреждении образования)

Лабораторная работа №6*) Сборка и испытание схем запуска асинхронного электродвигателя с КЗР  (Выполняются в учреждении образования)

Тема 2.3. Управление электроприводами

Типы систем управления электроприводами, используемых в льскохозяйственном производстве.  Классификация электрических схем управления и условные обозначения элементов. Особенности работы схем управления в функции тока, частоты вращения, времени, пути. Блокировки в схемах управления. Схемы пуска асинхронных электродвигателей.

Управление электроприводом – это совокупность воздействий на двигатель с целью его пуска, торможения, реверсирования, регулирования скорости в соответствии с требованиями технологического процесса.

Различают в зависимости от воздействия следующие виды управления:

- Ручное;

- Полуавтоматическое управление (автоматизированное);

- Автоматическое управление.

Ручное – воздействие на аппараты управления осуществляется человеком в ручную.

Полуавтоматическое (автоматизированное) – человек дает первоначальную команду на систему управления, все остальные воздействия по управлению осуществляют различные аппараты (реле, магнитные пускатели и т.д.).

Автоматическое – все операции по управлению осуществляют автоматические аппараты и устройства, а участие человека предусматривается только в надзоре за электромеханической системой.

Управление автоматизированным и автоматическим электроприводом осуществляет система управления, которая во взаимодействии с двигателем, автоматическими управляющими устройствами называется электромеханической автоматической системой управления электроприводом (АСУЭП).

Любая реальная система электропривода может быть изображена на листе бумаги в виде электрической схемы.

Электрическая схема – графическое изображение электрических  аппаратов, устройств, их элементов и линий связи между ними при помощи стандартных условных обозначений.

Стандартом определены следующие   виды электрических схем:структурная,функциональная, принципиальная, схема расположения,схема соединений (монтажная), схема подключения,общая схема соединений,схема электрооборудования и проводки на планах, схема электроснабжения.

Структурная схема – схема , определяющая основные функциональные части изделия , их назначение и взаимосвязи. Или используются для общего ознакомления с изучением или установкой.

Функциональная схема показывает конкретные соединения между элементами и устройствами (провода, выводы).

Наибольший практический интерес для нас представляет принципиальная схема управления электроприводом приводом, которая позволяет выяснить принцип работы систем управления электроприводом приводом.

Каждый элемент, входящий в устройство и изображенный на принципиальной схеме, должен иметь буквенно-цифровое позиционное обозначение.

Методические рекомендации

по самостоятельному  выполнению практической  работы № 4

Тема: составление типовых схем управления электроприводами

Цель работы: Изучить типовые схемы управления электроприводами. Последовательность выполнения работы

1.Самостоятельно подготовиться к практическому занятию. Повторить учебный материал по рекомендованной литературе или по конспекту:

-Кудрявцева И.Ф. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и          установок /  И.Ф. Кудрявцева.  – М.: Агропромиздат, 1998-368с.

-Герасимович А.С. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок / А.С. Герасимович – М.: Колос, 1980-390с.

2.Ответить на контрольные вопросы:

- .Что такое электрическая схема?

- .Что такое элемент схемы?

- .Что такое устройство?

- .Какие схемы называют принципиальными?

- .Каким способом выполняют схемы управления электроприводами?

- .С какой целью применяются блокировочные связи?

- Какие блокировки называют зависимыми?

- Каким требованиям удовлетворяют блокировки исключения?

- Какие устройства обеспечивают управление в функции пути и времени?

3.В соответствии с  таблицей вариантов самостоятельно разработать  электрическую схему управления (силовую цепь и цепь управления)  электродвигателями:

| - Вариант | - Задание | - Вариант | - Задание | - Вариант | - Задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 , 16 | - 1 | - 9, 24 | 6 | - 11, 26 | 11 |
| 2, 17 | 2 | 10, 25 | 7 | - 12, 27 | 12 |
| - 3, 18 | 3 | 6, 21 | 8 | - 13, 28 | 13 |
| 4, 19 | 4 | - 7, 22 | 9 | - 14, 29 | 14 |
| - 5, 20 | 5 | 8, 23 | 10 | - 15,30 | 15 |

Предусмотреть сигнализацию. Кратко описать принцип работы схемы.

Схему выполнять карандашом, под линейку, с учётом требований ГОСТа и ЕСКД. Выполняется силовая часть схемы и цепи управления.

- ЗАДАНИЕ 1. Составить схему управления двумя электродвигателями. Первый - нереверсивный, имеет автоматическую остановку в конце пути. Через 10 минут после остановки Д1 автоматически включается в работу двигатель Д2, реверсивный. Автоматически начинается движение «вперёд», автоматически переключается на движение «назад». В конечной точке пути движение автоматически прекращается.

- ЗАДАНИЕ 2. Составить схему управления четырьмя электродвигателями, При включении Д1 через 10 минут автоматически включается в работу двигатель Д2, а при включении двигателя ДЗ -двигатель Д4. Если работают двигатели Д1 и Д2, включить ДЗ и Д4 нельзя. И наоборот, если работают двигатели ДЗ и Д4, нельзя включить Д1 иД2.

- ЗАДАНИЕ 3.  Составить схему управления тремя электродвигателями. Двигатель Д2 включается автоматически через 10 минут после двигателя Д1. Если работают эти два двигателя, можно включить двигатель ДЗ. Если Д1 и Д2 отключены, двигатель ДЗ включить нельзя. Двигатель ДЗ имеет автоматическую остановку в конце пути.

- ЗАДАНИЕ 4. Составить схему управления четырьмя электродвигателями. Второй двигатель можно включить, если работает первый, четвёртый - если работает второй. Если работают Д1, Д2, Д4, то включить ДЗ нельзя. И, наоборот, если работает ДЗ, то нельзя включить Д1, Д2, Д4. Двигатель Д2 имеет автоматическую остановку в конце пути.

- ЗАДАНИЕ 5. Составить схему управления двумя электродвигателями. Первый двигатель реверсивный, второй нереверсивный. Второй двигатель включается в работу автоматически через 10 минут после включения первого и имеет автоматическую остановку в конце пути.

- ЗАДАНИЕ 6. Составить схему управления двумя реверсивными электродвигателями. Первый двигатель можно включить, если уже работает второй. Двигатели могут осуществлять движение только в разные стороны. Включить первый двигатель «вперёд», а второй «назад» нельзя.

ЗАДАНИЕ 7. Составить схему управления двумя реверсивными электродвигателями. Двигатели включаются последовательно друг за другом, сначала Д1, затем Д2. Могут осуществлять движение только в одну сторону. Включить первый двигатель «вперёд», а второй «назад» нельзя.

ЗАДАНИЕ 8. Составить схему цикличного перемещения с выдержкой времени в конечных точках пути. Предусмотреть сигнализацию движения «вперёд» и «назад».

ЗАДАНИЕ 9. Составить схему управления тремя электродвигателями. Второй двигатель включается в работу, если работает первый. Третий двигатель включить в это время нельзя. И, наоборот, если работает третий двигатель, то первый и второй включить нельзя.

ЗАДАНИЕ 10. Составить схему управления четырьмя электродвигателями. Третий двигатель можно включить, если работает первый, четвёртый - если работает второй. Если работают Д1 и ДЗ, то Д2 и Д4 включить нельзя. И наоборот.

ЗАДАНИЕ 11 Составить схему управления реверсивным электродвигателем. При включении пусковой кнопки начинается движение «вперёд». В конце пути происходит автоматическая остановка и через 20 минут автоматически начинается движение в обратную сторону.

ЗАДАНИЕ 12. Составить схему управления тремя электродвигателями. Третий двигатель включается в работу только если работает второй. Первый двигатель включить в это время нельзя. И, наоборот, если работает Д1, нельзя включить двигатели Д 2 и Д3.                                                                                                                                      ЗАДАНИЕ 13. Составить схему управления двумя реверсивными электродвигателями. Второй двигатель включается в работу автоматически через 10 минут после включения первого, независимо от направления вращения. Если первый включили «вперёд», то и второй будет работать «вперёд», если первый включили «назад», то и второй будет работать «назад».

ЗАДАНИЕ 14.Составить схему управления двумя электродвигателями. Первый двигатель реверсивный, второй нереверсивный. Второй двигатель включается в работу автоматически через 10 минут после включения первого и имеет автоматическую остановку в конце пути.

ЗАДАНИЕ 15.Составить схему управления четырьмя электродвигателями, При включении Д1 через 10 минут автоматически включается в работу двигатель Д2, а при включении двигателя ДЗ -двигатель Д4. Если работают двигатели Д1 и Д2, включить ДЗ и Д4 нельзя. И наоборот, если работают двигатели ДЗ и Д4, нельзя включить Д1 иД2.

Содержание отчёта :

Тема и цель занятия

- Задание для самостоятельной работы

- Схема управления электроприводом и краткое её описание

Методические рекомендации

по самостоятельному  выполнению лабораторной работы №7.

Тема: сборка и испытание схем пуска электродвигателей в функции пути.

Цель:  сформировать умения собирать и испытывать схему автоматического пуска электродвигателей в функции пути.

Последовательность выполнения работы

- Ознакомиться с темой и целью лабораторной работы,

- Самостоятельно  изучить  тему 2.3. «Управление электроприводами» :

1.1Дайнеко, В. А. Электрооборудование сельскохозяйственного производства: пособие /В. А. Дайнеко, И. Н. Шаукат. –  Минск: Беларусь, 2011. Стр.107-111

1.2.Кудрявцев, И. Ф. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок/ Под редакцией И.Ф. Кудрявцева.   – М.: Агропромиздат, 1988. Стр.115-119

Повторите типы систем автоматического управления электроприводами, виды и типы электрических схем, используемые в сельскохозяйственном производстве, принципы управления, особенности работы схем управления в функции тока, частоты вращения, времени, пути.

2.Вычертить схему включения двигателя работающего в  функции .

4.Вычертить  схему правления электродвигателем с помощью реверсивного магнитного пускателя  в функции пути (цикличного перемещения) и описать ее работу

5.Ответить на  контрольные вопросы:

5.1. Для чего предназначены путевые и конечные выключатели?

5.2. Как устроены путевые и конечные выключатели?

5.3. Поясните принцип работы путевых и конечных выключателей.

5.4. Какие схемы называют принципиальными?

5.5. С какой целью применяют блокировочные связи?

5.6. Какие блокировки используются в схемах реверсивного упраления, как они выполняются?

5.7.Составить схему управления нереверсивным электродвигателем.

5.8.Составить схему управления реверсивным электродвигателем.

5.9.Составить схему управления двумя электродвигателями, предусмотрев их последовательное включение.

5.10. Составить схему управления двумя электродвигателями, предусмотрев их раздельное включение.

6.Оформить отчет.

Содержание отчёта

1.Тема и цель занятия.

2.Электрическая схем циклического перемещения между конечными пунктами пути.

3.Описание работы электрической схемы.

Лабораторная работа №8*) Сборка и испытание схем пуска электродвигателей в функции времени (Выполняется в учреждении образования)

Методические рекомендации

по самостоятельному  выполнению лабораторной работы №9

Тема: Сборка, наладка и испытание схем управления с бесконтактной аппаратурой.

Цель:  сформировать умения собирать и испытывать схему управления с бесконтактной аппаратурой.

Последовательность выполнения работы

Самостоятельно  изучить  тему 2.3. «Управление электроприводами» :

1.1Дайнеко, В. А. Электрооборудование сельскохозяйственного производства: пособие /В. А. Дайнеко, И. Н. Шаукат. –  Минск: Беларусь, 2011. Стр.119-123

1.2.Кудрявцев, И. Ф. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок/ Под редакцией И.Ф. Кудрявцева.   – М.: Агропромиздат, 1988. – 480 с.: ил. Стр.97-102

3. Вычертить схему включения двигателя работающего в  функции пути с применением бесконтактной аппаратуры.

4.Вычертить  схему правления электродвигателем в функции пути (цикличного перемещения) с применением бесконтактной аппаратуры и описать ее работу

5.Ответить на  контрольные вопросы:

5.1.Какие преимущества имеют бесконтактные конечные выключатели по сравнению с контактными?

5.2.Как устроен бесконтактный конечный выключатель БВК-24?

5.3.Поясните принцип работы бесконтактного конечного выключателя

5.4.Поясните устройство тиристорного пускателя

5.5.Поясните принцип работы тиристорного пускателя

6.Оформить отчет.

Содержание отчёта

1.Тема и цель занятия.

2.Схема правления электродвигателем в функции пути (цикличного перемещения) с применением бесконтактной аппаратуры

3.Описание работы электрической схемы.

4. Выводы по работе.

Раздел 3. Внутренние электрические сети

Тема 3.1. Внутренние силовые электрические сети

Электрическая энергия от распределительной трансформаторной подстанции по кабелю или воздушной линии подается к зданиям, животноводческим помещениям, где она используется. Вводы в здания выполняют через стены или крыши. Электрические сети от ввода в здание до потребителя называются внутренними. Они включают в себя силовые и осветительные проводки, распределительные устройства, крепления проводов и кабелей. Распределение электроэнергии внутри производственных помещений осуществляется при помощи силовых шкафов, пунктов или распределительных устройств.  В зависимости от конструкции устройства могут быть с аппаратами включения и без них, с предохранителями или автоматами. Размещать распределительные пункты необходимо так, чтобы их было удобно обслуживать, они не мешали при работе, и протяженность отходящих от них линий была минимальной, а трасса их была удобной и доступной. Электрические сети напряжением до 1 кВ на промышленных предприятиях делятся на: сети для электроснабжения электросиловых установок и сети осветительных установок.        Поэтому электрические сети называют силовыми и осветительными. Питание силовых и осветительных электроприемников при напряжении 380/220 В рекомендуется производить от общих трансформаторов при условии соблюдения требований ГОСТ 13109-97. При напряжении 660 В возникает необходимость установки дополнительных трансформаторов 660/220 В и выполнения электрических сетей на напряжение 220 В для питания люминесцентных ламп, ламп накаливания, тиристорных преобразователей, установок контрольно-измерительных приборов и автоматики, средств автоматизации электродвигателей мощностью до 0,4 кВт и др.Силовые сети принято делить на: питающие  и распределительные. Питающая сеть — сеть от РУ 0,4—0,69 кВ ТП до низковольтных устройств распределения электроэнергии: распределительных щитов, распределительных пунктов, щитов станций управления и т. д. Распределительная сеть — сеть от низковольтных устройств распределения электроэнергии до электроприемников.

Тема 3.2. Распределительные устройства

Распределительным устройством (РУ) называется электроустановка,
предназначенная для приема электрической энергии от генераторов,
трансформаторов, линий электропередачи и ее распределения. В состав РУ
входят коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины,
измерительные приборы, средства управления, автоматики и защиты.

По своему назначению распределительные устройства делятся на
следующие типы:

главные   РУ   (распределительные   устройства   электростанций),
служащие для приема электроэнергии от генераторов;

РУ повышающих и понижающих подстанций, где электроэнергия
распределяется после повышения или понижения напряжения на силовых
трансформаторах;

РУ собственных нужд, применяемые для распределения электроэнергии
потребителям собственных нужд станций и подстанций;

линейные РУ — это распределительные пункты, в которых
электроэнергия распределяется между отдельными линиями электропередачи
без трансформации напряжения.

По роду основного оборудования РУ подразделяются на закрытые (ЗРУ)
и открытые (ОРУ).

По конструктивному исполнению РУ делятся на сборные, комплектные,
блочные.

По роду напряжения — до 1000 В и выше 1000 В, в том числе
генераторного напряжения.

В установках до 1000 В автоматические выключатели, рубильники,
трансформаторы тока, предохранители и другая коммутационная и защитная

аппаратура устанавливаются на металлических панелях, совокупность которых
называется распределительными щитами.

К   распределительным   устройствам   предъявляются   следующие
требования:  надежность работы, не допускающая повреждения оборудования в процессе эксплуатации; удобство и электробезопасность в обслуживании; обеспечение хорошего обзора всех частей РУ и доступность к ним при
необходимости ремонта; РУ должны предусматривать возможность расширения при росте нагрузки и
установке дополнительного оборудования; экономичность при выборе вариантов устройства РУ и малые сроки его
строительства; при обслуживании РУ необходимо учитывать требования ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и пожарной охраны.

Методические рекомендации

по самостоятельному  выполнению практической работы №5.

Тема: Расчет силовых электропроводок и выбор проводов и кабелей

Цель: изучить расчеты силовых электропроводок и выбора кабелей

Последовательность выполнения работы

1.Повторите, осмыслите знания по изученной теме 3.1 «Внутренние силовые электрические сети» :

1.1.Герасимович, А.С. Электрооборудование и автоматизация сель-скохозяйственных агрегатов и установок / А.С.Герасимович – М.: Колос, 1980. Стр.361- 369

1.2.Дайнеко, В. А. Электрооборудование сельскохозяйственного производства: пособие /В. А. Дайнеко, И. Н. Шаукат. –  Минск: Беларусь, 2011. Стр.263-283

1.3.Кудрявцева,И.Ф.Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и  установок /  И.Ф. Кудрявцева.  – М.: Агропромиздат, 1998. Стр.22-32.

2. Для электродвигателей, указанных в таблице, для решения задачи 4 контрольной работы, начертить схему распределительной  сети и произвести расчет сечения проводника  и выбор марки кабеля

3. Ответить на контрольные вопросы

3.1.Что называют внутренней электропроводкой

3.2.В какой последовательности производят расчет силовой сети?

3.3.Какие данные проводников указывают при расчете силовой сети?

3.4.Как определить марку проводника?

3.5.Как определить сечение проводника

3.6.Как определить способ прокладки проводника?

3.7.Какие существуют способы определения сечения проводников?

4.Содержание отчета.

1.Тема.

2.Цель.

3.Решение поставленной задачи, схема распределительной сети

Тема 3.3. Определение максимальной мощности на вводе

При проектировании систем электроснабжения сельского хозяйства
необходимо исходить из расчётных нагрузок электропотребителей или их
групп, электрических сетей.

Расчётной нагрузкой считается наибольшее из средних значений полной
мощности за промежуток времени 30 минут (получасовой максимум), которая
может возникнуть на вводе к потребителю или в питающей сети в расчётном
году с вероятностью не ниже 0,95. Расчётным годом является последний год
расчётного периода (5-7 лет), для которого определяется уровень нагрузок и
другие параметры электроустановок .

Расчетная нагрузка на вводах в производственные, общественные и
коммунальные предприятия, здания и сооружения, это нагрузка на вводе
к потребителям, имеющим только электроосвещение и до трёх силовых
электроприёмников, приближенно может быть равной арифметической сумме
установленных мощностей электроприёмников и освещения.

При проектировании животноводческих комплексов расчётные нагрузки на вводах отдельных зданий и   сооружений   определяют   по   графику   электрических   нагрузок электроприёмников.

Для построения графика электрических нагрузок необходимо знать
технологический график работы силового нагревательного и осветительного
оборудования. По оси ординат откладывают присоединённые мощности, по оси
абсцисс   длительность работы оборудования. Для определения расчётной
нагрузки на построенном графике беру участок, где в течение получаса
суммарная мощность наибольшая.

Методические рекомендации

по самостоятельному  выполнению практической работы №6.

Тема. Расчет электрических нагрузок на вводе

Цель: изучить расчеты силовых электропроводок и выбора кабелей

Последовательность выполнения работы

1.Повторите, осмыслите знания по изученной теме 3.3 «Определение максимальной мощности на вводе» :

1.1.Герасимович, А.С. Электрооборудование и автоматизация сель-скохозяйственных агрегатов и установок / А.С.Герасимович – М.: Колос, 1980. Стр.361- 369

1.2.Дайнеко, В. А. Электрооборудование сельскохозяйственного производства: пособие /В. А. Дайнеко, И. Н. Шаукат. –  Минск: Беларусь, 2011. Стр.263-283

1.3.Кудрявцева,И.Ф.Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и  установок /  И.Ф. Кудрявцева.  – М.: Агропромиздат, 1998. Стр.22-32.

2.Составить сменный график работы технологического оборудования для конкретного производственного участка (цеха) по месту работы

3. На  основании сменного технологического графика работы построить график электрических нагрузок.

4.Произвести расчет потребляемой мощности  электродвигателей, а также полную расчетную мощность электрических нагрузок.

6. Ответить на контрольные вопросы

6.1.что называют нагрузкой?

6.2. В какой последовательности производят расчет нагрузок на вводе сельскохозяйственных потребителей?

6.3. Какие графики нагрузок по продолжительности Вы знаете?

7.Содержание отчета.

- Тема.

- Цель.

- сменный график работы технологического обору

- график электрических нагрузок.

- Решение задачи

Контрольные вопросы.

- Как классифицируется сельскохозяйственные электропотребители по

категории надежности ?

- Что такое распределительное устройство и для чего оно применяется?

- Какими способами можно определить нагрузку на вводе в здание?

- Какие факторы необходимо учитывать при выборе сечения проводника?

- Как производится учет активной и реактивной энергии?

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради, чернилами, аккуратно, понятно, грамотно, оставляются поля для заметок рецензента, страницы нумеруются. Вопросы или условия задач нужно переписывать полностью, без изменений. Чертежи и электрические схемы выполняются карандашом или тушью, с соблюдением правил черчения и условных обозначений, предусмотренных ГОСТом.

Варианты заданий и задачи выбираются в соответствии с учебным шифром учащегося по таблицам вариантов.

В выполненной контрольной работе, после проверки преподавателем, учащийся должен исправить все указанные замечания в рецензии. Если  контрольная работа не зачтена, нужно устранить указанные замечания и повторно предоставить ее на проверку.

Контрольную работу с рецензией нужно хранить до лабораторно-экзаменационной сессии и предъявить ее вместе с конспектом и выполненными лабораторными и практическими работами при сдаче экзамена по учебному предмету.

Таблица  вариантов для выполнения контрольной работы

| Предпослед-няя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 00 | 1,13, 1-1, 2-1, 3-1. | 2,14, 1-2, 2-2, 3-2. | 3,15, 1-3, 2-3, 3-3. | 4,16, 1-4, 2-4, 3-4. | 5,17, 1-5, 2-5, 3-5. | 6,18, 1-6, 2-6, 3-6. | 7,19, 1-7, 2-7, 3-7. | 8,20, 1-8, 2-8, 3-8. | 9,21, 1-9, 2-9, 3-9. | 10,22 1-10, 2-10, 3-10. |
| 01 | 11,23 1-11, 2-11, 3-11. | 12,24 1-12, 2-12, 3-12. | 3,25, 1-13, 2-13, 3-14. | 14,1 1-14, 2-14, 3-14. | 15,2, 1-15, 2-15, 3-15. | 16,3, 1-16, 2-16, 3-16. | 17,4, 1-17, 2-17, 3-17. | 18,5, 1-18, 2-18, 3-18. | 19,6, 1-19, 2-19, 3-19. | 20, 7, 1-20, 2-20, 3-20. |
| 02 | 21,8, 1-21, 2-21, 3-21. | 22,9, 1-22, 2-22, 3-22. | 23,10 1-23, 2-23, 3-23. | 24,11 1-24, 2-24, 3-24. | 25,12 1-25, 2-25, 3-25 | 1,25, 1-26, 2-26, 3-26. | 2,24, 1-27, 2-27, 3-27. | 3,23, 1-28, 2-28, 3-28. | 4,22, 1-29, 2-29, 3-29. | 5,21, 1-30, 2-30, 3-30. |

| 03 | 6,20, 1-1, 2-2, 3-3. | 7,19, 1-2, 2-3, 3-4. | 8,18, 1-3, 2-4, 3-5. | 9,17, 1-4, 2-5, 3-6. | 10,16 1-5, 2-6, 3-7. | 11,15 1-6, 2-7, 3-8. | 12,14 1-7, 2-8, 3-9. | 13,1, 1-8, 2-9, 3-10. | 14,2, 1-9, 2-10, 3-11. | 15,13 1-10, 2-11, 3-12. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 16,12 1-11, 2-12, 3-13. | 17,11 1-12, 2-13, 3-14. | 18,10 1-13, 2-14, 3-15. | 19,09 1-14, 2-15, 3-16. | 20,08 1-15, 2-16, 3-17. | 21,07 1-16, 2-17, 3-18. | 22,06 1-17, 2-18, 3-19. | 23,05 1-18, 2-19, 3-20. | 24,04 1-19, 2-20, 3-21. | 25,03 1-20, 2-21, 3-22. |
| 05 | 01,241-21, 2-22, 3-23, | 02,23 1-22, 2-23, 3-24. | 03,22 1-23, 2-24, 3-25. | 04,21 1-24, 2-25, 3-26. | 05,20 1-25, 2-26, 3-27. | 06,19 1-26, 2-27, 3-28 | 07,18 1-27, 2-28, 3-29. | 08,17 1-28, 2-29, 3-30. | 09,16 1-29, 2-30, 3-1. | 10,15 1-30, 2-1, 3-2. |
| 06 | 11,1 1-29, 2-2, 3-3. | 12,13 1-28, 2-3, 3-4. | 13,14 1-27, 2-4, 3-5. | 14,25 1-26, 2-5, 3-6. | 15,12 1-25, 2-6, 3-7. | 16,11 1-24, 2-7, 3-8. | 17,10 1-23, 2-8, 3-9. | 18,09 1-22, 2-9, 3-10. | 19,08 1-21, 2-10, 3-11. | 20,07 1-20. 2-11 3-12. |

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЕ №1

- Дайте определенные понятия «электропривод». Изобразите структурную схему электропривода и объясните взаимодействие элементов схемы.

- Напишите уравнение движения электропривода для вращательного движения, проанализируйте его при работе электропривода в следующих режимах: пуск механизма, обладающего реактивным моментом сопротивления; электрическое торможение при подъёме груза.

- Приведите классификацию производительных механизмов в зависимости от характера изменения статического момента. Ответ иллюстрируйте примерами.

- Приведите классификацию механических характеристик электродвигателей по жесткости. Изобразите механические характеристики двигателей постоянного и переменного тока и сравните их жесткость.

- Изложите методику построения естественной  механической характеристики асинхронного  короткозамкнутого электродвигателя по данным каталогам.

- Анализируйте механическую характеристику асинхронного короткозамкнутого двигателя, раскройте его электрические свойства.

- Укажите и охарактеризуйте основные способы электрического торможения асинхронных двигателей. Ответ иллюстрируйте  соответствующими схемами.

- Объясните сущность регулирования частоты вращения асинхронного электродвигателя с фазным введением резисторов в цепь ротора. Ответ иллюстрируйте схемами включения резисторов и графиков механических характеристик.

- Объясните сущность регулирования частоты вращения асинхронного электродвигателя изменением напряжения на зажимах статора. Ответ иллюстрируйте графиком  механических характеристик.

- Объясните сущность ступенчатого регулирования частоты вращения асинхронного электродвигателя изменением числа пар полюсов. Приведите примеры использования  многоскоростных двигателей.

- Объясните сущность регулирования частоты вращения асинхронного электродвигателя изменением частоты питающего тока.

- Изложите методику графического расчета сопротивлений пускового реостата асинхронного двигателя с фазным ротором. Что общего в этой методике с методикой расчёта сопротивлений двигателей постоянного тока с параллельным возбуждением?

- Изложите методику определения времени пуска и торможения электропривода при постоянном динамическом моменте.

- Изложите методику определения момента, развиваемого электродвигателем, при ударной нагрузке. Ответ иллюстрируйте графиком  изменения момента во времени.

- Объясните, как определяются потери энергии при пуске асинхронных двигателей. Укажите пути снижения этих потерь.

- Охарактеризуйте материалы, применяемые для изоляции обмоток электродвигателей. Укажите факторы, влияющие на срок службы изоляции, а также мероприятия по повышению надежности изоляции.

- Вычертите и объясните графики мощности, температуры нагрева и потерь двигателя при продолжительном режиме работы.

- Вычертите и объясните графики температуры нагрева, мощности и потерь двигателя при кратковременном режиме работы.

- Вычертите и объясните графики температуры нагрева, мощности и потерь двигателя при повторно-кратковременном режиме работы.

- Изложите методику определения мощности двигателя при работе  в продолжительном режиме  с переменной нагрузкой. Приведите пример расчета.

- Изложите методику определения мощности двигателя при работе в продолжительном режиме с постоянной нагрузкой. Приведите пример расчета.

- Изложите методику определения мощности двигателя при работе в повторно-кратковременном режиме. Приведите пример расчетов.

- Объясните, как по данным каталогам можно определить критическое скольжение и построить естественную механическую характеристику асинхронного двигателя.

- Опишите устройство, назначение и выбор электромагнитных контакторов.

- Опишите устройство, назначение и выбор рубильников и переключателей.

- Опишите устройство, назначение, выбор и структуру обозначений универсальных переключателей. Объясните назначение диаграммы замыкания контактов переключателя. Приведите примеры.

- Опишите устройство, назначение, выбор и структуру обозначений путевых выключателей. Укажите область применения и приведите пример их использования.

- Опишите устройство, назначение, выбор и структуру пакетных выключателей. Укажите область применения и обозначения  в принципиальных и монтажных схемах устройств.

- Опишите устройство, назначение и выбор кнопок управления и кнопочных постов. Укажите графическое и позиционное обозначение в схемах.

- Опишите устройство, назначение и выбор промежуточных реле. Приведите пример применения промежуточных реле в схеме управления сельскохозяйственной установки.

- Опишите устройство, назначение, выбор реле времени в программных устройствах.

- Опишите устройство электромагнитных пускателей серии ПМЛ-000, поясните структуру обозначений и методику их выбора. Приведите пример.

- Опишите устройство электромагнитных пускателей серии ПМА, поясните структуру обозначений и методику их выбора. Сравните пускатели  серии ПМА с пускателем  серии ПМЛ.

- Опишите назначение , устройство и принцип работы тепловых реле серии РТЛ и объясните методику их выбора. Приведите пример.

- Опишите устройство и работу тиристорного пускателя типа ПТ и укажите его преимущества по сравнению с электромагнитными пускателями.

- Опишите назначение, устройство и принцип работы предохранителей, поясните методику выбора предохранителей для защиты ответвлений к короткозамкнутым асинхронным двигателям и их маркировку.

- Опишите назначение, устройство, систему обозначений и методику выбора автоматических выключателей.

- Опишите назначение, устройство и принцип работы автоматических выключателей дифференциального тока серии ВД..

- Опишите назначение, устройство и принцип работы автоматических выключателей дифференциального тока серии АД..

- Опишите назначение, устройство и принцип работы устройства защитного отключения (УЗО) и  их выбор.

- Опишите назначение, устройство и принцип работы автоматических выключателей дифференциального тока серии АВДТ..

- Кратко опишите  назначение,конструкцию вводно-распределительных устройств, их маркировка.

- Опишите конструкцию, изобразите принципиальную электрическую схему и объясните принцип действия устройства встроенной температурной защиты электродвигателей типа УВТЗ-1М.

- Объясните принцип действия универсального фазочувствительного устройства защиты электродвигателей типа ФУЗ-У.

- Опишите устройство, назначение и область применения пускателей серий ПНВ и ПНВС. Поясните структуру обозначений  и методику их выбора.

- Опишите устройство, систему обозначений и изобразите принципиальную схему бесконтактного путевого выключателя серии БКВ. Объясните принцип действия. Приведите пример применения. Изобразите схему подключения

- Кратко опишите устройство, систему обозначений и методику выбора автоматических выключателей серии ВА51.

- Опишите назначение, технические данные и структуру обозначений промежуточных реле РПЛ, приставок ПКЛ, ПВЛ и ППЛ.

- Опишите устройство, систему обозначений тепловых токовых реле серии РТТ89-19 и объясните методику их выбора. Приведите пример. Укажите их преимущества по сравнению с реле ТРН-10А, РТЛ-100, РТТ-1.

- Приведите классификацию электрических схем и объясните назначение основных типов схем. Ответ иллюстрируйте примерами.

- Объясните, какие величины изменяются при пуске или торможении двигателя. На основании этого пояснения укажите методы автоматического управления двигателями переменного тока.

- Опишите сущность принципа управления электродвигателем в функции времени. Ответ иллюстрируйте схемами.

- Приведите классификацию аппаратуры управления электродвигателями по климатическому исполнению и степени защиты от воздействия окружающей среды.

- Опишите устройство электромагнитных пускателей серии ПМЛ, поясните структуру обозначений. Сравните пускатели ПМЛ с пускателем ПМЕ И ПАЕ и укажите их преимущества.

- Изобразите электрическую схему и опишите управление электродинамическим торможением двигателей переменного тока.

- Изобразите электрическую схему и опишите управление асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором с помощью реверсивного пускателя.

- Изобразите схему управления асинхронным короткозамкнутым двигателем  с торможением противовключением и опишите ее действие.

- Изобразите типовые узлы блокировочных связей в схемах управления электроприводами и опишите их действие и область применения.

- Опишите как  классификацируются электропроводок и способы их выполнения..

- Опишите как производится  расчет максимальной нагрузки на вводе в здание..

ЗАДАЧИ  К КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЕ №1

ЗАДАЧА 1.Для двигателя, указанного в таблице 1, определите номинальный     и  пусковой токи; номинальный, пусковой, минимальный и  максимальный (критический) моменты; номинальное скольжение; постройте естественные механические характеристики в координатах  (М, n) и (M, S) при номинальном напряжении сети 380 В и при снижении напряжения на 10% от номинального.

Таблица 1- Технические данные электродвигателей серии АИР.

| Вариант | Тип электродвигателя | Номинальная мощность Рн, кВт. | Номинальное скольжение Sн, % | Кратн. пускового тока i=Iп/Iн | Кратность максимального момента µк=Мк/Мн | Кратность минимального момента µмин=Ммин/Мн | Кратнность пусково го момента µп= Мп /Мн | КПД при ном. нагрузке ηн, % | cos φ. о.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | АИР160М2У3 | 18,5 | 3 | 7 | 2,7 | 1,8 | 2,0 | 90,5 | 0,9 |
| 1-2 | АИР100L2 У3 | 5,5 | 5 | 7,5 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 88 | 0,89 |
| 1-3 | АИР 132М4 У3 | 11 | 3,5 | 7,5 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 87,5 | 0,87 |
| 1-4 | АИР112МВ6 У3 | 4 | 5 | 6 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 82 | 0,81 |
| 1-5 | АИР160М4 У3 | 18,5 | 3 | 7 | 2,9 | 1,8 | 1,9 | 90,5 | 0,89 |
| 1-6 | АИР132S8 У3 | 4 | 4,5 | 6 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 83 | 0,71 |
| 1-7 | АИР160S6 У3 | 11 | 3 | 6,5 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 88 | 0,84 |
| 1-8 | АИР160М6 У3 | 15 | 3 | 6,5 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 88 | 0,85 |
| 1-9 | АИР160S8 У3 | 7,5 | 3 | 5,5 | 2,4 | 1,4 | 1,6 | 87 | 0,75 |
| 1-10 | АИР160М8 У3 | 11 | 3 | 6 | 2,4 | 1,4 | 1,6 | 87,5 | 0,75 |
| 1-11 | АИР112М2 У3 | 7,5 | 3,5 | 7,5 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 87,5 | 0,88 |
| 1-12 | АИР160S2 У3 | 15 | 3 | 7 | 2,7 | 1,7 | 1,8 | 90 | 0,91 |
| 1-13 | АИР180S2 У3 | 22 | 2,7 | 7,5 | 2,7 | 1,9 | 2,0 | 90,5 | 0,91 |
| 1-14 | АИР180М2 У3 | 30 | 2,5 | 7,5 | 3 | 1,9 | 2,2 | 91,5 | 0,91 |
| 1-15 | АИР160S4 У3 | 15 | 3 | 7,5 | 2,9 | 1,8 | 1,9 | 90 | 0,88 |
| 1-16 | АИР180S4 У3 | 22,0 | 2,5 | 7 | 2,4 | 1,5 | 1,7 | 90,5 | 0,87 |
| 1-17 | АИР180М4 У3 | 30 | 2 | 7 | 2,7 | 1,5 | 1,7 | 92 | 0,87 |
| 1-18 | АИР200М4 У3 | 37 | 2 | 7,5 | 2,7 | 1,6 | 1,7 | 92,5 | 0,89 |
| 1-19 | АИР200L4 У3 | 45 | 2 | 7,5 | 2,7 | 1,6 | 1,7 | 92,5 | 0,89 |
| 1-20 | АИР132М6 У3 | 7,5 | 4 | 6 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 85,5 | 0,81 |
| 1-21 | АИР132S6 У3 | 5,5 | 4 | 7 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 85 | 0,8 |
| 1-22 | АИР160М6 У3 | 15 | 3 | 6,5 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 88 | 0,85 |
| 1-23 | АИР180М6 У3 | 18,5 | 2 | 6,5 | 2,4 | 1,6 | 1,8 | 89,5 | 0,85 |
| 1-24 | АИР200М6 У3 | 22 | 2 | 6,5 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 90 | 0,85 |
| 1-25 | АИР169S8 У3 | 7,5 | 3 | 5,5 | 2,4 | 1,4 | 1,6 | 87 | 0,74 |
| 1-26 | АИР132М8 У3 | 5,5 | 5 | 6 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 83 | 0,75 |
| 1-27 | АИР200L8 У3 | 22 | 2,5 | 6 | 2,3 | 1,4 | 1,6 | 90 | 0,81 |
| 1-28 | АИР160М8 У3 | 11 | 3 | 6 | 2,4 | 1,4 | 1,6 | 87,5 | 0,75 |
| 1-29 | АИР180М8 У3 | 15 | 3 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 89 | 0.82 |
| 1-30 | АИР200М8 У3 | 18,5 | 2,5 | 6 | 2,3 | 1,4 | 1,6 | 89 | 0,81 |

ЗАДАЧА 2.  Для рабочей машины определить приведенный к валу двигателя номинальный момент Мс.н. и начальный Мс.с статический моменты. сопротивления  и построить механическую характеристику рабочей машины в координатах (М, n). Данные для решения задачи приведены в таблице 2.

Таблица 2  -  Технические данные рабочей машины

| Вариант | Параметры рабочей машины |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинал. мощность рабочей машины Рмн, кВт | Номинальная частота вращения рабочего органа машины nмн, об/мин | КПД перед ηп, % | Момент инерции Jм, кг м2 | Показатель степени в форм. (14) | Кратность момента трогания µо, о.е. |
| 2-1 | 18 | 1500 | 92 | 2,0 | 2 | О,1 |
| 2-2 | 4,5 | 1000 | 91 | 0,22 | 0 | 1,1 |
| 2-3 | 10 | 510 | 88 | 1,2 | 0,5 | 0,3 |
| 2-4 | 3,8 | 500 | 90 | 0,25 | 1 | 0.5 |
| 2-5 | 18 | 760 | 93 | 5,2 | 2 | 0,1 |
| 2-6 | 3,9 | 370 | 90 | 0,8 | 1 | 0,3 |
| 2-7 | 9,5 | 640 | 89 | 0,28 | 0,5 | 0,15 |
| 2-8 | 14 | 510 | 91 | 5,6 | 2 | 0,15 |
| 2-9 | 7 | 370 | 91 | 1,4 | 1 | 0,25 |
| 2-10 | 10,5 | 250 | 90 | 9,0 | 1,5 | 0,2 |
| 2-11 | 7 | 1600 | 93 | 0,17 | 0 | 1,1 |
| 2-12 | 14,1 | 1200 | 95 | 1,5 | 0,5 | 0,3 |
| 2-13 | 20,2 | 2940 | 94 | 0,35 | 2 | 0,11 |
| 2-14 | 26,4 | 2600 | 93 | 0,60 | 1 | 0,2 |
| 2-15 | 13,2 | 740 | 95 | 2,0 | 1 | 0,25 |
| 2-16 | 21,2 | 510 | 93 | 8,64 | 1,5 | 0,3 |
| 2-17 | 28,8 | 590 | 95 | 8,0 | 2,0 | 0,1 |
| 2-18 | 34 | 1200 | 93 | 1,81 | 2,0 | 0,15 |
| 2-19 | 44 | 1976 | 95 | 2,25 | 2.0 | 0,05 |
| 2-20 | 7 | 320 | 93 | 2,3 | 0 | 1,1 |
| 2-21 | 5 | 350 | 93 | 1,6 | 0 | 1,1 |
| 2-22 | 14 | 200 | 93 | 20 | 0,5 | 0,25 |
| 2-23 | 18 | 250 | 93 | 19 | 1,5 | 0,2 |
| 2-24 | 21 | 280 | 90 | 2,0 | 2 | 0,1 |
| 2-25 | 3,6 | 80 | 86 | 17 | 0 | 1,15 |
| 2-26 | 4,6 | 100 | 88 | 15 | 0,5 | 0,2 |
| 2-27 | 17 | 120 | 80 | 0,7 | 2 | 0,1 |
| 2-28 | 10,6 | 140 | 89 | 26 | 0,5 | 0,3 |
| 2-29 | 13,6 | 160 | 88 | 27 | 1,5 | 0,35 |
| 2-30 | 17,6 | 180 | 89 | 34 | 0 | 1,15 |

ЗАДАЧА 3.Определите мощность и выберите электродвигатель для механизма работающего в длительном режиме с неравномерной нагрузкой. Угловая скорость не должна превышать w=157 рад.с-1. Построить нагрузочная диаграмма для продолжительного режима работы Данные для решения задачи указаны  в таблице 3

Таблица 3.- Исходные данные для решения задачи 3.

| Вариант | Мощность на валу механизма |  |  |  | Время работы механизма |  |  |  | Момент трогания Мтр, Н м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р1, кВт | Р2, кВт | Р3, кВт | Р4, кВт | t1, мин | t2, мин | t3, мин | t4, мин |  |
| 3-1 | 2.0 | 2.8 | 1.5 | 2.6 | 10 | 15 | 25 | 20 | 20 |
| 3-2 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 05 | 10 | 20 | 15 | 20 |
| 3-3 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 2.8 | 07 | 12 | 05 | 20 | 20 |
| 3-4 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 12 | 22 | 35 | 12 | 25 |
| 3-5 | 5.2 | 5.8 | 5.0 | 4.5 | 18 | 30 | 35 | 25 | 25 |
| 3-6 | 5.4 | 4.9 | 5.8 | 6.5 | 25 | 15 | 32 | 18 | 20 |
| 3-7 | 4.7 | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 15 | 26 | 37 | 20 | 25 |
| 3-8 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.0 | 25 | 20 | 16 | 28 | 25 |
| 3-9 | 7.9 | 9.1 | 8.5 | 8.7 | 26 | 30 | 20 | 15 | 25 |
| 3-10 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 15 | 25 | 20 | 15 | 20 |
| 3-11 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 |
| 3-12 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 25 | 15 | 20 | 30 | 25 |
| 3-13 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 05 | 15 | 10 | 25 | 20 |
| 3-14 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 12 | 25 | 32 | 16 | 20 |
| 3-15 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 25 | 20 | 10 | 15 | 25 |
| 3-16 | 2.5 | 3.0 | 2.2 | 3.8 | 25 | 20 | 10 | 15 | 20 |
| 3-17 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 15 | 10 | 25 | 20 | 20 |
| 3-18 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 0.4 | 25 | 30 | 15 | 25 | 20 |
| 3-19 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 20 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 3-20 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 10 | 20 | 15 | 10 | 25 |
| 3-21 | 7.7 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 15 | 28 | 13 | 20 | 25 |
| 3-22 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 8.0 | 15 | 25 | 30 | 10 | 25 |
| 3-23 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 11.0 | 10 | 25 | 15 | 20 | 20 |
| 3-24 | 11.0 | 10.5 | 12.5 | 13.0 | 15 | 25 | 15 | 20 | 25 |
| 3-25 | 11.5 | 12.5 | 10.4 | 9.5 | 10 | 15 | 30 | 25 | 25 |
| 3-26 | 10.6 | 12.5 | 12.0 | 9.5 | 16 | 34 | 26 | 11 | 25 |
| 3-27 | 10.0 | 11.5 | 9.5 | 9.0 | 10 | 17 | 13 | 12 | 25 |
| 3-28 | 10.4 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 15 | 20 | 10 | 25 | 25 |
| 3-29 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 19 | 24 | 15 | 35 | 25 |
| 3-30 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 5.0 | 11 | 19 | 21 | 28 | 20 |

Задача 4. Для электродвигателей, указанных в таблице,   начертите схемы   распределительных  сетей  и выберите аппараты управления и защиты.

- Исходные данные для решения задачи 4

| Вариант | Тип двигателей |  |  |  | Дополнитель-ные условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М1 | М2 | М3 | М4 |  |
| 2.1 | АИР50В2УЗ | АИР100S4УЗ | АИР71А2УЗ | АИР71В8УЗ | Пуск легкий, пускатели нереверсивные |
| 2.2 | АИР56А2УЗ | АИР100L4УЗ | АИР71В2УЗ | АИР80А8УЗ |  |
| 2.3 | АИР56В2УЗ | АИР112М4УЗ | АИР80А2УЗ | АИР80В8УЗ |  |
| 2.4 | АИР63А2УЗ | АИР132М4УЗ | АИР90L2УЗ | АИР100S8УЗ |  |
| 2.5 | АИР63В2УЗ | АИР160S4УЗ | АИР100S2УЗ | АИР100L8УЗ |  |
| 2.6 | АИР71А2УЗ | АИР160М4УЗ | АИР100L2УЗ | АИР112МВ8УЗ |  |
| 2.7 | АИР71В2УЗ | АИР180S4УЗ | АИР112М2УЗ | АИР112МА8УЗ |  |
| 2.8 | АИР80А2УЗ | АИР180М4УЗ | АИР132М2УЗ | АИР132S8УЗ |  |
| 2.9 | АИР80В2УЗ | АИР200М4УЗ | АИР160S2УЗ | АИР132М8УЗ |  |
| 2.10 | АИР90L2УЗ | АИР160S8УЗ | АИР50А2УЗ | АИР160S8УЗ | Пуск легкий, пускатели КМ1, КМ4 реверсивные |
| 2.11 | АИР100S2УЗ | АИР355М6УЗ | АИР50В2УЗ | АИР160М8УЗ |  |
| 2.12 | АИР100L2УЗ | АИР225М8УЗ | АИР56А2УЗ | АИР180М8УЗ |  |
| 2.13 | АИР112М2УЗ | АИР200М4УЗ | АИР56В2УЗ | АИР200М8УЗ |  |
| 2.14 | АИР132М2УЗ | АИР50А2УЗ | АИР63А2УЗ | АИР200L8УЗ |  |
| 2.15 | АИР160S2УЗ | АИР50А4УЗ | АИР63В2УЗ | АИР225М8УЗ |  |
| 2.16 | АИР160М2УЗ | АИР50В4УЗ | АИР160М2УЗ | АИР250S8УЗ | Пуск М 4 тяжелый, остальных двигателей- легкий, пускатели нереверсивные |
| 2.17 | АИР160L2УЗ | АИР56А4УЗ | АИР160L2УЗ | АИР250М8УЗ |  |
| 2.18 | АИР180М2УЗ | АИР56В4УЗ | АИР180М2УЗ | АИР280S8УЗ |  |
| 2.19 | АИР200М2УЗ | АИР63А4УЗ | АИР56А2УЗ | АИР280М8УЗ |  |
| 2.20 | АИР200L2УЗ | АИР63В4УЗ | АИР56В2УЗ | АИР315S8УЗ |  |
| 2.21 | АИР225М2УЗ | АИР71А4УЗ | АИР63А2УЗ | АИР315М8УЗ |  |
| 2.22 | АИР250S2УЗ | АИР71В4УЗ | АИР63В2УЗ | АИР355S8УЗ |  |
| 2.23 | АИР250М2УЗ | АИР80А4УЗ | АИР71А2УЗ | АИР355М8УЗ | Пуск легкий, пускатели КМ2, КМ3 реверсивные |
| 2.24 | АИР280М6УЗ | АИР80В4УЗ | АИР71В2УЗ | АИР63А4УЗ |  |
| 2.25 | АИР315L6УЗ | АИР90L4УЗ | АИР50В2УЗ | АИР80А2УЗ |  |
| 2.26 | АИР71В8УЗ | АИР50В2УЗ | АИР132М2УЗ | АИР80В2УЗ | Пуск легкий, пускатели КМ1, КМ4 реверсивные |
| 2.27 | АИР80А8УЗ | АИР56А2УЗ | АИР200М2УЗ | АИР90L2УЗ |  |
| 2.28 | АИР280М6УЗ | АИР56В2УЗ | АИР200L2УЗ | АИР100S2УЗ |  |
| 2.29 | АИР80В2У3 | АИР225М2У3 | АИР180М2У3 | АИР112М2У3 |  |
| 2.30 | АИР50А2УЗ | АИР132S4УЗ | АИР80В2УЗ | АИР90L8УЗ |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица 1 – Технические данные асинхронных электродвигателей трехфазного тока с короткозамкнутым ротором серии АИР мощностью от 0,25 до 75 кВт  (по данным Интерэлектро)

| Тип двигателя | При номинальной нагрузке |  |  |  |  | Кратность пускового тока | Кратность моментов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Сила тока статора, А | КПД, % | Коэффициент мощности |  | пускового | максимального | минимального |
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР56В2У3 | 0.25 | 2730 | 0,70 | 69 | 0,79 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 |
| АИР63А2У3 | 0.37 | 2730 | 0,91 | 72 | 0,86 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 |
| АИР63В2У3 | 0.55 | 2730 | 0,31 | 75 | 0,85 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 |
| АИР71А2У3 | 0.75 | 2820 | 1,75 | 78,5 | 0,83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 |
| АИР71В2У3 | 1.1 | 2800 | 2,55 | 79 | 0,83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 |
| АИР80А2У3 | 1.5 | 2850 | 3,31 | 81 | 0,85 | 7,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 |
| АИР80В2У3 | 2.2 | 2850 | 4,63 | 83 | 0,87 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР90L2У3 | 3.0 | 2850 | 6,13 | 84,5 | 0,88 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР100S2У3 | 4.0 | 2850 | 7,94 | 87 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР100L2У3 | 5.5 | 2850 | 10,7 | 88 | 0,89 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР112М2У3 | 7.5 | 2900 | 14,8 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР132М2У3 | 11 | 2910 | 21,0 | 88 | 0,90 | 7,5 | 1,6 | 2,2 | 1,2 |
| АИР160S2У3 | 15 | 2910 | 28,5 | 90 | 0,89 | 7,0 | 1,8 | 2,7 | 1,7 |
| АИР160М2У3 | 18.5 | 2910 | 34,5 | 90,5 | 0,90 | 7,0 | 2,0 | 2,7 | 1,8 |
| АИР180S2У3 | 22 | 2920 | 41,5 | 90,5 | 0,89 | 7,0 | 2,0 | 2,7 | 1,9 |
| АИР180М2У3 | 30 | 2920 | 55,5 | 91,5 | 0,90 | 7,5 | 2,2 | 3,0 | 1,9 |
| АИР200М2У3 | 37 | 2940 | 70,6 | 91,5 | 0,87 | 7,0 | 1,6 | 2,8 | 1,5 |
| АИР200L2У3 | 45 | 2940 | 86,5 | 92 | 0,88 | 7,5 | 1,8 | 2,8 | 1,5 |
| АИР225М2У3 | 55 | 2940 | 99,3 | 92,5 | 0,91 | 7,5 | 1,8 | 2,6 | 1,5 |
| АИР250S2У3 | 75 | 2940 | 136 | 93 | 0,90 | 7,5 | 1,8 | 3,0 | 1,6 |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР63А4У3 | 0.25 | 1320 | 0,83 | 68 | 0,67 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 1,8 |
| АИР63В4У3 | 0.37 | 1320 | 1,18 | 68 | 0,70 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 1,8 |
| АИР71А4У3 | 0.55 | 1360 | 1,69 | 70,5 | 0,70 | 5,0 | 2,3 | 2,2 | 1,8 |
| АИР71В4У3 | 0.75 | 1360 | 2,14 | 73 | 0,73 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 |
| АИР80А4У3 | 1.1 | 1395 | 2,75 | 75 | 0,81 | 5,5 | 2,2 | 2,2 | 1,6 |
| АИР80В4У3 | 1.5 | 1395 | 3,52 | 78 | 0,83 | 5,5 | 2,2 | 2,2 | 1,6 |
| АИР90L4У3 | 2.2 | 1400 | 5 | 81 | 0,83 | 6,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 |
| АИР100S4У3 | 3.0 | 1410 | 6,7 | 82 | 0,83 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР100L4У3 | 4.0 | 1410 | 8,5 | 85 | 0,83 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР112М4У3 | 5.5 | 1430 | 11,4 | 85,5 | 086 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР132S4У3 | 7.5 | 1440 | 15,1 | 87,5 | 0,86 | 7,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 |
| АИР132М4У3 | 11 | 1450 | 22,0 | 87,5 | 0,87 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР160S4У3 | 15 | 1455 | 28,5 | 90 | 0,87 | 7,0 | 2,0 | 2,9 | 1,8 |
| АИР160М4У3 | 18.5 | 1455 | 34,9 | 90,5 | 0,89 | 7,0 | 1,9 | 2,9 | 1,8 |
| АИР180S4У3 | 22 | 1460 | 42,5 | 90,5 | 0,89 | 7,0 | 1,7 | 2,4 | 1,5 |
| АИР180М4У3 | 30 | 1470 | 56,9 | 92 | 0,87 | 7,0 | 1,7 | 2,7 | 1,5 |
| АИР200М4У3 | 37 | 1470 | 68,3 | 92,5 | 0,89 | 7,5 | 1,7 | 2,7 | 1,6 |
| АИР200L4У3 | 45 | 1470 | 83,0 | 92,5 | 0,89 | 7,5 | 1,7 | 2,7 | 1,6 |
| АИР225М4У3 | 55 | 1470 | 101 | 93 | 0,89 | 7,0 | 1,7 | 2,6 | 1,6 |
| АИР250S4У3 | 75 | 1480 | 138 | 94 | 0,89 | 7,5 | 1,7 | 2,5 | 1,4 |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР63В6У3 | 0.25 | 860 | 1,04 | 59 | 0,62 | 4,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР71А6У3 | 0.37 | 915 | 1,31 | 65 | 0,65 | 4,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР71В6У3 | 0.55 | 915 | 1,74 | 68,5 | 0,70 | 4,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР80А6У3 | 0.75 | 920 | 2,26 | 70 | 0,72 | 4,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР80В6У3 | 1.1 | 920 | 3,05 | 74 | 0,74 | 4,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР90L6У3 | 1.5 | 925 | 4,2 | 76 | 0,72 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР100L6У3 | 2.2 | 945 | 5,6 | 81 | 0,74 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР112МА6У3 | 3.0 | 950 | 7,1 | 81 | 0,76 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР112МВ6У3 | 4.0 | 950 | 9,2 | 82 | 0,81 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР132S6У3 | 5.5 | 960 | 12,3 | 85 | 0,80 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР132М6У3 | 7.5 | 960 | 16,5 | 85,5 | 0,81 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |
| АИР160S6У3 | 11 | 970 | 22,9 | 88 | 0,83 | 6,5 | 2,0 | 2,7 | 1,6 |
| АИР160М6У3 | 15 | 970 | 31 | 88 | 0,85 | 6,5 | 2,0 | 2,7 | 1,6 |
| АИР180М6У3 | 18.5 | 980 | 37 | 89,5 | 0,85 | 6,5 | 1,8 | 2,4 | 1,6 |
| АИР200М6У3 | 22 | 980 | 14,7 | 90 | 0,83 | 6,5 | 1,6 | 2,4 | 1,4 |
| АИР200L6У3 | 30 | 975 | 59,6 | 90 | 0,85 | 6,5 | 1,6 | 2,4 | 1,4 |
| АИР225М6У3 | 37 | 980 | 72,7 | 91 | 0,85 | 6,5 | 1,5 | 2,3 | 1,4 |
| АИР250S6У3 | 45 | 980 | 87 | 92,5 | 0,85 | 6,5 | 1,5 | 2,3 | 1,4 |
| АИР250М6У3 | 55 | 980 | 105 | 92,5 | 0,86 | 6,5 | 1,5 | 2,3 | 1,4 |
| АИР280S6У3 | 75 | 980 | 137 | 92,5 | 0,90 | 6,5 | 1,3 | 2,2 | 1,0 |
|  | Синхронная частота вращения 750 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР80А8У3 | 0.25 | 690 | 1,04 | 56 | 0,65 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 |
| АИР80В8У3 | 0.37 | 700 | 1,54 | 60 | 0,61 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 |
| АИР90LA8У3 | 0.55 | 700 | 2,07 | 64 | 0,63 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 |
| АИР90LB8У3 | 0.75 | 700 | 2,47 | 70 | 0,66 | 3,5 | 1,6 | 1,7 | 1,2 |
| АИР100LB8У3 | 1.1 | 700 | 3,32 | 72 | 0,70 | 3,5 | 1,6 | 1,7 | 1,2 |
| АИР112MA8У3 | 1.5 | 705 | 4,1 | 76 | 0,73 | 5,5 | 1,6 | 1,7 | 1,2 |
| АИР112MB8У3 | 2.2 | 710 | 6,2 | 76,5 | 0,71 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 |
| АИР132S8У3 | 3.0 | 710 | 7,8 | 79 | 0,74 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 |
| АИР132M8У3 | 4.0 | 715 | 10,5 | 83 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 |
| АИР160S8У3 | 5.5 | 710 | 13,6 | 83 | 0,74 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 |
| АИР160M8У3 | 7.5 | 725 | 11,5 | 87 | 0,75 | 5,5 | 1,6 | 2,4 | 1,4 |
| АИР180M8У3 | 11 | 725 | 25,5 | 87,5 | 0,75 | 6,0 | 1,6 | 2,4 | 1,4 |
| АИР200M8У3 | 15 | 730 | 31,2 | 89 | 0,82 | 5,5 | 1,6 | 2,2 | 1,5 |
| АИР200L8У3 | 18.5 | 730 | 39,0 | 89 | 0,81 | 6,0 | 1,6 | ,23 | 1,4 |
| АИР225M8У3 | 22 | 730 | 45,8 | 90 | 0,81 | 6,0 | 1,6 | 2,3 | 1,4 |
| АИР250S8У3 | 30 | 730 | 62,2 | 90,5 | 0,81 | 6,0 | 1,4 | 2,3 | 1,3 |
| АИР250M8У3 | 37 | 735 | 77,9 | 92,5 | 0,78 | 6,0 | 1,5 | 2,3 | 1,4 |
| АИР200S8У3 | 45 | 735 | 93,6 | 92,5 | 0,79 | 6,0 | 1,4 | 2,2 | 1,0 |
| АИР280M8У3 | 55 | 725 | 106 | 92 | 0,86 | 6,0 | 1,3 | 2,2 | 1,0 |
| АИР315S8У3 | 75 | 725 | 141 | 93 | 0,87 | 6,0 | 1,4 | 2,2 | 1,0 |

Таблица 2 – Технические данные трехполюсных автоматов с комбинированными расцепителями

| Типо- исполнение | Номинальные сила тока и напряжение выключателя | Расцепители | Пределы регулирования | Кратность тока срабатывания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сила номинального тока теплового расцепителя Iн.р, А |  |  |
| АЕ2016Р АЕ2036Р АЕ2046Р АЕ2056Р АП50Б А3714Б ВА51Г25 ВА51Г31 ВА51Г33 ВА51-35 ВА51-37 ВА51-39 | 10А, 500В 25А, 500В 63А, 500В 100А, 500В 63А, 500В 160А, 660В 25А, 660В 100А, 660В 160А, 660В 250А, 660В 400А, 660В 630А, 660В | 0,32; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,6; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 50; 63 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10; 12,5; 16; 20; 25 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 80; 100; 125; 160 160; 200; 250 250; 320; 400 400; 500; 630 | (0,9…1,15) Iном.р (0,6…1,0) Iном.р (0,64…1,0) Iном.р (0,8…1,0) Iном.р | 12 Iном.р 12 Iном.р 10 Iном.р 14 Iном.р 10 Iном.р |

Таблица 3 –  Технические данные предохранителей

| Тип предохранителя | Напряжение цепи, В | Сила тока патрона, А | Сила номинального тока плавких вставок, А |
| --- | --- | --- | --- |
| ПП31-29 ПП31-33 ПП31-35 ПР2 ПН2 НПН НПР ПРС | 660 660 660 500 500 500 500 500 | 63 160 250 15 60 100 200 350 600 100 250 400 600 15 60 100 200 6 20 63 | 4,6,8,10,12,16,20, 25,32,40,50,63 50,63,80,100,125,160 125,160,200,250 6, 10,15 15,20,25,60 60,80,100 100,125,160,200 200,225,260,300,350 350,430,500,600 30,40,50,60,80,100 100,120,150,200,250 200,250,300,350,400 300,400,600 6,10,15 15,20,25,35,45,60 60,80,100 100,125,160,200 1,2,4,6 10,16,20 25,40,63 |

Таблица 4 – Технические данные пускателей серии ПМЛ  (по данным каталога Информэлектро 07.14.01-79)

| Величина пускателяеля | Ном. сила тока, А | Число и исполнение контактов вспомогательной цепи | Тип и исполнение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нереверсивное |  |  | реверсивное |  |  |  |
|  |  |  | Без кнопок «пуск» и «стоп» | С кнопками «пуск» и «стоп» | С кнопками «пуск» и «стоп» и сигнальными лампами | Без кнопок «пуск» и «стоп» | С кнопками «пуск» и «стоп» | С кнопками «пуск» и «стоп» и сигнальными лампами | Звезда-треугольник |
| 1 | 10 | 1 з. 1 р. | ПМЛ-121002 - | ПМЛ-122002 - | ПМЛ-123002 - | - ПМЛ-162102 | - ПМЛ-162102 | - ПМЛ-163102 | ПМЛ-172002 - |
| 2 | 25 | 1 з. 1 р. | ПМЛ-211002 - | ПМЛ-222002 - | ПМЛ-223002 - | - ПМЛ-261102 | - ПМЛ-262102 | - ПМЛ-263102 | ПМЛ-272002 - |
| 3 | 40 | 1 з.+1 р. | ПМЛ-321002 | ПМЛ-322002 | ПМЛ-323002 | ПМЛ-361002 | ПМЛ-362002 | ПМЛ-363002 | - |
| 4 | 63 | 1 з.+1 р. | ПМЛ-421002 | ПМЛ-422002 | ПМЛ-423002 | ПМЛ-461002 | ПМЛ-462002 | ПМЛ-463002 | ПМЛ-472002 |
| 5 | 80 | 1 з.+1 р. 2 з.+2р. | ПМЛ-521002 ПМЛ-521102 | - - | - - | ПМЛ-561102 ПМЛ-561102 | - - | - - | ПМЛ-472002 ПМЛ-571002 |
| 6 | 125 | 1 з.+1 р. 2 з.+2р. | ПМЛ-621002 ПМЛ-621002 | - - | - - | ПМЛ-661002 ПМЛ-661102 | - - | - - | ПМЛ-671002 - |
| 7 | 200 | 2 з.+2р. | ПМЛ-721102 | - | - | ПМЛ-761102 | - | - | - |

Таблица 5 – Технические данные тепловых реле серии РТЛ, встраиваемых в пускатели ПМЛ (согласно ТУ 16-523, 549-78)

| Величина пускателя | Тип реле | Номинальная сила тока реле, А | Среднее значение силы тока теплового элемента, А | Пределы регулирования силы тока несрабатывания, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РТЛ-100104 РТЛ-100204 РТЛ-100304 РТЛ-100404 РТЛ-100504 РТЛ-100604 РТЛ-100704 РТЛ-100804 РТЛ-101004 РТЛ-101204 РТЛ-101404 | 10 | 0,14 0,21 0,32 0,52 0,8 1,3 2,0 3,2 5,0 6,8 8,5 | 0,1-0,17 0,16-0,26 0,24-0,4 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10 |
| 2 | РТЛ-101004 РТЛ-101604 РТЛ-102104 РТЛ-202204 | 25 | 8,5 12 16 21,5 | 7,0-10 9,5-14 13-19 18-25 |
| 3 | РТЛ-102204 РТЛ-205304 РТЛ-205504 | 80 | 21,5 27,0 35,0 | 18-25 23-32 30-40 |
| 4 | РТЛ-205504 РТЛ-205704 РТЛ-205904 РТЛ-206104 |  | 35 44 52 60 | 30-40 38-50 47-57 54-66 |
| 5 | РТЛ-206104 РТЛ-206304 |  | 60 71,5 | 54-66 63-80 |
| 6 | РТЛ-312504 РТЛ-312504 | 200 | 99 110 | 75-105 95-125 |
| 7 | РТЛ-312504 РТЛ-316004 РТЛ-320004 |  | 110 140 175 | 95-125 120-160 150-200 |

Вопросы к экзаменационным билетам

- Развитие электропривода и пути его совершенствования.

- Основные понятия и классификация электропривода.

- Механические характеристики производственных машин.

- Механические характеристики электродвигателей (общие сведения).

- Механические характеристики двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением.

- Механические характеристики двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением.

- Механические характеристики двигателя постоянного тока со смешанным возбуждением.

- Регулирование угловой скорости двигателей постоянного тока.

- Основные уравнения движения электропривода.

- Приведение моментов сопротивления и маховых моментов к валу двигателя.

- Определение времени разбега электропривода.

- Потери энергии при пуске и торможении электроприводов.

- Классификация изоляционных материалов.

- Управление теплового баланса.

- Кривые нагрева и охлаждения электродвигателя. Постоянная времени нагрева.

- Классификация режимов работы электроприводов.

- Выбор мощности двигателя при различных режимах работы.

- Выбор электродвигателей по исполнению, частоте вращения, по типу.

- Классификация аппаратуры управления.

- Назначение, устройство и выбор аппаратуры ручного управления силовых цепей.

- Назначение, устройство и выбор аппаратуры для коммутации цепей управления.

- Электромеханические коммутационные аппараты: назначение, устройство и выбор.

- Бесконтактная аппаратура управления.

- Классификация аппаратуры защиты.

- Назначение, устройство и выбор предохранителей.

- Назначение, устройство и выбор тепловых реле.

- Назначение, устройство и выбор автоматических выключателей.

- Назначение, устройство и выбор бесконтактной аппаратуры защиты

- Назначение, устройство защитно-отключающих устройств.

- Классификация систем управления.

- Классификация электрических схем.

- Блокировочные связи в электрических схемах.

- Типовые схемы управления электроприводами.

- Бесконтактное управление электроприводами.

- Управление асинхронными электродвигателями в функции тока.

- Управление асинхронными электродвигателями в функции пути.

- Управление асинхронными электродвигателями в функции времени.

- Электропроводка. Виды электропроводок.

- Дать определения: ввод, струна, полоса, трос, короб, моток.

- Выбор вида электропроводок.

- Проводы, кабели. Маркировка, выбор.

- Способы прокладки проводов, кабелей.

- Расчет сечения проводов и кабелей.

- Распределительные устройства: на назначения, устройства и выбор.

- Пусковые силовые ящики. Назначение, устройство, выбор.

- Определение максимальной мощности на вводе.

- Составление принципиальных схем силовой сети.

Задачи к экзаменационным билетам

- По паспортным данным построить механическую характеристику асинхронного электродвигателя.

- Произвести расчет и выбор автоматического выключателя.

- Произвести расчет и выбор теплового реле.

- Произвести расчет и выбор предохранителя.

- Произвести расчет и выбор сечения кабеля (провода).

- Произвести расчет и выбор коммутационной аппаратуры.

Литература

Основная

- Дайнеко В.А. Электрооборудованиек сельскохозяйственного производства: пособие /В.А.Дайнеко,И.Н.Шаукат.- Минск : Беларусь, 2011.-286с.

- Дайнеко В.А. Электрооборудованиек сельскохозяйственного производства. Практикум: пособие  /В.А.Дайнеко, И.Н.Шаукат, Т.Г.Базулина.- Минск : Беларусь, 2011.-271с.

- Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок /Под редакцией И.Ф. Кудрявцева.- М.: Агропромиздат, 1988

- Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок / Л.С. Герасимович и др. – М.: Колос, 1980

- Елкин В.Д.,Елкина Т.В. Электрические аппараты: Учебное пособие для учащихся ССУЗов._Мн..:Дизайн ПРО,2003.-168с.

- Защита электрических цепей: учеб.-метод. пособие по курсовому и дипломному проектированию / В.В.Гурин, Е.В.Бабаева. – Минск : БГАТУ, 2006.-314 с.

- Электропривод: учеб.-метод.пособие /сост.В.В.Гурин

- Васин В.М. Электрический привод.- Мн.: Вышэйшая школа, 1984

Дополнительная

- ГОСТ 16593-79. Электроприводы. Термины и определения. – М.: Издательство стандартов, 1980

- Ключев В.И. Теория электропривода. – М.: Энергоиздат, 1985

- Комплектные тиристорные электроприводы. Справочник. /И.Х. Едеров и др. – М.: Энергоатомиздат, 1988